| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

11

北京市地方标准

DB 11/T XXXXX—XXXX

危险化学品经营单位安全现状评价        第2部分：石油库

Safety assessment in operation of hazardous chemicals trading enterprises—                     Part 2: Oil depot

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	III

引言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	2

5 评价程序	2

6 前期准备	2

7 评价实施	3

8 报告编制	7

附录A（规范性） 经营合法性基本要求	13

附录B（规范性） 选址和规划基本要求	14

附录C（规范性） 周边环境基本要求	15

附录D（规范性） 总平面布置及建（构）筑物基本要求	16

附录E（规范性） 经营过程基本要求	18

附录F（规范性） 储存设备设施基本要求	21

附录G（规范性） 自动化控制基本要求	22

附录H（规范性） 危险化学品重大危险源监测、监控基本要求	23

附录I（规范性） 公辅设施的基本要求	24

附录J（规范性） 安全生产管理基本要求	27

附录K（规范性） 安全经营条件符合性基本要求	29

附录L（规范性） 安全检查表样式	30

附录M（规范性） 评价报告格式	31

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为DB11/T XXXX《危险化学品经营单位安全现状评价》的第2部分，DB11/T XXXX已经确定以下部分：

——第1部分：加油站；

——第2部分：石油库；

——第3部分：气体经营企业；

本文件由北京市应急管理局提出并归口。

本文件由北京市应急管理局组织实施。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

- 引言

为了规范安全评价机构开展加油站、石油库、气体经营等各种风险类型危险化学品经营单位的安全现状评价工作，提升安全评价报告的真实性，预防危险化学品经营单位事故发生，北京市应急管理局组织制定了地方标准DB11/T XXXX《危险化学品经营单位安全现状评价》，本文件是DB11/T XXXX的第2部分，与其他部分在结构上保持同一框架。

本文件是对危险化学品经营单位石油库安全现状评价要求的细化。基于石油库风险特点，在深入调查研究、认真总结实践经验，参考国内有关资料，并广泛征求意见的基础上制定。本文件规定了石油库经营安全现状评价工作的前期准备、评价程序，并对危险有害因素辨识、评价单元划分和选择评价方法、定性定量评价、建议对策措施和评价结论、报告编制等方面提出要求。

危险化学品经营单位安全现状评价 第2部分：石油库

  - 范围

本文件规定了石油库安全现状评价的一般要求、评价程序、前期准备、评价实施和报告编制等要求。

本文件适用于经营性储存汽油、柴油和喷气燃料等成品油的石油库。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全色和安全标志

GB 17681  危险化学品重大危险源安全监控技术规范

GB 18218  危险化学品重大危险源辨识

GB 36894  危险化学品生产装置和储存设施风险基准

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50074  石油库设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50160  石油化工企业设计防火标准

GB 50183  石油天然气设计防火规范

GB 50187  工业企业总平面设计规范

GB 50489  化工企业总图运输设计规范

GB/T 37243  危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法

GB/T 50493  石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 50737  石油储备库设计规范

GB/T 50759  油气回收处理设施技术标准

AQ 3035  危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范

AQ 3036  危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范

AQ 8001 安全评价通则

GBJ 22  厂矿道路设计规范

HG 20571  化工企业安全卫生设计规范

SH/T 3097  石油化工静电接地设计规范

DB11/T 2186  安全评价机构服务规范

DB11/T XXXX  安全评价现场勘验技术要求

  - 术语和定义

GB 50074、AQ8001界定的及下列术语和定义适用于本文件。

物料  material

经营的油品、使用或添加的化学品。

  - 一般要求

    - 安全评价机构应科学、客观、公正、独立地开展安全评价。

    - 安全评价机构应真实、准确地做出评价结论，并对评价报告的真实性负责。

    - 安全评价机构应保守被评价单位的技术和商业秘密。

  - 评价程序

安全现状评价过程主要包括前期准备、评价实施和报告编制。图1给出了安全现状评价程序框图。

图1  安全现状评价程序框图

  - 前期准备

    - 成立项目组

应根据项目所属业务范围和专业要求，成立评价项目组，任命项目组组长，明确项目组成员、过程控制负责人和技术负责人。

    - 制定工作方案

项目组组长组织制订实施项目的工作方案。工作方案内容包括但不限于：评价项目名称、项目组成员及分工、法定项目从业告知、工作进度安排等。

    - 从业告知

法定安全评价项目应在开展现场技术服务前七个工作日内，提交安全评价机构从业告知书。

    - 现场勘验

应符合DB11/T 2186、DB11/T XXXX的要求。

  - 评价实施

    - 辨识与分析危险、有害因素

      - 基本要求

根据石油库的具体情况，辨识与分析危险、有害因素，确定其存在的部位、方式，以及发生作用的途径。辨识与分析范围包括但不限于：

- 物料；

- 经营过程；

- 储存设备设施；

- 公辅设施；

- 选址、周边环境及自然条件；

- 总平面布置及建（构）筑物；

- 危险化学品重大危险源辨识；

- 爆炸危险区域；

- 特殊作业和检维修过程；

- 安全管理；

- 事故案例。

      - 物料

7.1.2.1  应对石油库经营过程中涉及物料的危险类别进行辨识，并判断是否存在危险化学品，根据危险化学品管理属性辨识分类等。

7.1.2.2  应列表说明石油库涉及物料的危险特征，至少包含名称、现行危险化学品目录的序号、危险性类别、理化性质、毒性及健康危害、燃烧爆炸危险性、急救措施、防护、泄漏处理、储运等内容。

7.1.2.3  应从易燃性、易爆性、易积聚静电荷性、易受热膨胀性、易蒸发、扩散和易流淌性、毒性等分析物料的危险因素，辨识可能导致的火灾、爆炸、中毒和窒息等事故类型。

      - 经营过程

7.1.3.1  应辨识火车装卸、汽车装卸、倒油、管道运输及厂内运输过程、油气回收、检维修、清罐等可能导致的火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、车辆伤害、机械伤害、高处坠落等事故类型，并分析原因。

7.1.3.2  应根据装卸设备设施，辨识不同的装卸设施存在的危险、有害因素。

7.1.3.3  应辨识无储存经营过程委托储存和运输存在的危险、有害因素。

      - 储存设备设施

应辨识油罐等设施运行过程中存在的危险、有害因素，分析可能发生的火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落等事故的原因。

      - 公辅设施

应辨识供配电、消防、给排水、采暖、通风、仪表及自动控制系统、化验等公用工程运行过程中存在的危险、有害因素可能导致火灾、其他爆炸、触电、机械伤害、淹溺等事故类型，并分析其原因。

      - 选址、周边环境及自然条件

7.1.6.1  应分别从石油库对周边环境的影响和周边环境对石油库的影响进行分析，尤其是石油库对以下场所的影响进行分析：

- 居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；

- 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；

- 饮用水源、水厂以及水源保护区；

- 车站、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；

- 基本农田保护区、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；

- 河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；

- 军事禁区、军事管理区；

- 法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。

7.1.6.2  根据石油库可能发生的爆炸事故后果的预测结果，分析死亡半径、重伤半径和轻伤半径范围内涉及的人员和设备设施，以及相互之间的影响。

7.1.6.3  应辨识雷电、风灾、洪涝、地震、高温、低温和降雪等自然条件因素可能导致火灾、爆炸、坍塌等事故类型，并分析其原因。

      - 总平面布置及建（构）筑物

7.1.7.1  应辨识石油库内储罐区、汽车或火车装卸区、铁路专用线、油气回收及在线加剂装置、辅助作业区、办公区等总平面布置可能导致的火灾、爆炸、车辆伤害等事故类型，并分析其原因。

7.1.7.2  应辨识各建（构）筑物可能发生的火灾和坍塌等事故类型，并分析其原因。

      - 危险化学品重大危险源辨识

7.1.8.1  应根据GB 18218对石油库进行重大危险源辨识。

7.1.8.2  重大危险源辨识过程包括辨识单元划分、重大危险源物质的辨识、危险化学品临界量的确定、重大危险源的计算以及辨识结果的确认。

7.1.8.3  属于重大危险源的，同时计算重大危险源分级结果。

      - 爆炸危险区域划分

根据GB 50074、GB 50058、GB/T 50759等标准辨识石油库爆炸危险区域，并明确辨识结果。

      - 特殊作业和检维修过程

应辨识动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业，以及维修作业过程可能发生火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、机械伤害、触电、物体打击等事故类型，并分析其原因。

      - 安全管理

应辨识安全管理机构、安全管理人员配备、安全管理制度、安全操作规程、人员行为等方面可能导致的事故类型，并分析其原因。

      - 事故案例

举例说明近期发生的石油库事故案例，并说明事故经过、事故原因分析、防范措施以及可汲取的事故教训。

    - 划分评价单元

      - 根据石油库工艺特点及石油库安全现状评价的需要，以科学、合理、相对独立、具有明显的特征界限、覆盖所有评价范围为原则，合理划分安全评价单元。

      - 石油库安全现状评价至少应包括以下评价单元：

- 企业经营合法性单元；

- 选址和规划单元；

- 周边环境单元；

- 总平面布置及建（构）筑物单元；

- 经营过程单元；

- 储存设备设施单元；

- 自动化控制单元；

- 危险化学品重大危险源监测、监控单元；

- 公辅设施单元；

- 安全生产管理单元；

- 个人风险、社会风险分析单元；

- 安全经营条件符合性单元；

- 其他评价。

    - 选择评价方法

应说明各评价单元采用的安全评价方法及理由，可采用安全检查表法、事故后果模拟分析法、事故树分析法等评价方法对石油库进行评价。

    - 定性、定量评价

      - 基本要求

根据石油库的具体情况，参照7.2.2划分评价单元，采用定性定量法对各单元进行评价，根据采用的评价方法，给出定性的判断结果，定量的数值、概率等结果。对于单元划分中不涉及的内容可不进行评价，对超出单元划分的内容，在其他评价单元中进行评价。

      - 企业经营合法性评价

应对石油库设立、营业执照、场所、危险化学品经营许可证、消防验收等方面进行评价，给出本节评价总结。企业经营合法性评价内容见附录A。

      - 选址和规划评价

应根据GB 50074、GB 50187、GB 50489等标准对石油库的等级划分、选址布局、规划等进行评价，给出本节评价总结。选址和规划评价内容见附录B。

      - 周边环境评价

应根据GB 50074、GB 50016等标准对以下安全距离进行评价，给出本节评价总结。周边环境评价内容见附录C。

- 石油库设备设施与厂外居住区、公共建筑物、工矿企业、交通线的安全距离；

- 石油库的储罐区与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离；

- 石油库的铁路罐车和汽车罐车装卸设施、其他易燃可燃液体设施与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离；

- 石油库的围墙与爆破作业场地（如采石场）的安全距离等。

      - 总平面布置及建（构）筑物评价

7.4.5.1  应根据GB 50074、GB 50016等标准对石油库内建（构）筑物、设施之间的防火距离，储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区、储罐布置、石油库的主要入口、消防车道、道路坡度、场地标高等进行评价，给出本节评价总结。

7.4.5.2  现场总平面布置应与相关图纸一致，若总平面布置发生变更，应对变更的合法、合规性进行评价，给出本节评价总结。

7.4.5.3  总平面布置和建构筑物评价内容见附录D。

      - 经营过程评价

应根据GB 50074、GB/T 50759等标准对石油库内的铁路、汽车油罐车装卸设施、易燃和可燃液体泵站、油气回收系统、管道输送等设施进行评价，并对检维修、清罐、委托出租运输等特殊经营环节进行评价，给出本节评价总结。经营过程评价内容见附录E。

      - 储存设备设施评价

应根据GB 50074等有关标准对各类储罐、储罐数量及布置、储罐的高度及平台设置情况、罐壁、防火堤等进行分析评价，给出本节评价总结。储存设备设施评价内容见附录F。

      - 自动化控制评价

应根据GB/T 50493等标准对石油库周界入侵报警系统、可燃气体报警器、控制系统、视频监控系统、紧急切断系统、风险智能管控平台等进行评价，给出本节评价总结。自动化控制评价内容见附录G。

      - 危险化学品重大危险源监测、监控评价

应根据AQ 3035、AQ 3036、GB 17681等标准对石油库的危险化学品重大危险源的安全监控预警系统进行评价，给出本节评价总结。危险化学品重大危险源监测、监控评价内容见附录H。

      - 公辅设施评价

应根据GB 50074、GB 50054等标准对石油库涉及的消防设施、给水、排水及含油污水处理、供配电系统、采暖通风、环境治理、设备、设施检测、化验室和化学试剂储存场所等公用工程内容进行评价，给出本节评价总结。公辅设施评价内容见附录I。

      - 安全生产管理评价

应对石油库监测预警系统、安全生产管理机构和从业人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、危险化学品重大危险源管理、安全生产风险管控和隐患排查、特殊作业管理、变更作业管理、事故/事件管理、承包商管理、安全投入、应急资源、生产安全事故应急预案及演练情况以及其他安全管理等方面进行评价，给出本节评价总结。安全生产管理评价内容见附录J。

      - 安全经营条件符合性评价

应对石油库安全经营条件符合性进行评价，给出本节评价总结。安全经营条件符合性评价内容见附录K。

      - 个人风险社会风险分析

应定量计算石油库个人风险、社会风险和外部安全防护距离，根据GB 36894、GB/T 37243等标准判定个人风险、社会风险可接受程度，外部安全防护距离的符合性。

      - 其他评价

根据石油库实际情况，对单元划分中未提及的相关内容进行评价，并给出评价总结。

    - 安全对策措施建议

      - 应根据风险分析、定性定量评价的结果，列出评价过程发现的不符合项及所对应的评价依据、整改对策措施，整改完成前后的照片、整改情况的描述，整改后的符合性结论等。石油库与评价机构应签字盖章予以确认。

      - 为进一步提升石油库本质安全提出对策措施建议，包括但不限于安全管理、设备设施、工艺操作、重点监管危险化学品、检维修作业等方面。

      - 安全对策措施建议应具有针对性，且经济上合理，技术上可行。

    - 安全评价结论

      - 安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确的作出评价结论。

      - 应根据危险、有害因素辨识与分析，明确石油库应重点防范的危险、有害因素。应明确定性、定量评价章节的评价结果。

      - 评价结论应概况评价结果，提出石油库在评价条件下与国家有关法律法规、标准规范符合与否的结论。

      - 给出石油库是否具备安全经营条件的明确意见。对暂达不到安全经营要求的石油库，提出整改意见。

  - 报告编制

    - 报告主要内容

      - 编制说明

- 8.1.1.1  应明确石油库所属经营单位的名称、注册地、经营范围、职工人数，安全管理机构和专职安全管理人员数量等。

- 8.1.1.2  应明确石油库的基本情况，主要包括库容、油品种类、油库等级等。

- 8.1.1.3  应明确现有经营许可证情况，涉及危险化学品重大危险源情况，涉及的危险化学品情况及分类等。

- 8.1.1.4  应明确石油库自上次申请经营许可证三年来变更情况简要说明，包括周边环境情况、平面布置及建（构）筑物情况、经营情况、设备设施情况、安全管理情况、事故情况等。

      - 评价范围和程序

- 8.1.2.1  评价目的

应说明为石油库申请危险化学品经营许可证提供依据为主要目的。

- 8.1.2.2  评价依据

8.2.2.2.1  应分别列出与石油库现状安全评价相关的法律法规、部门规章、规范性文件、国家标准、行业标准、地方标准，以及石油库提供的相关材料等。

8.2.2.2.1  所有评价依据应为现行有效的文件。

- 8.1.2.3  评价范围

评价范围应包括油库的库址、总平面布置、建（构）筑物、装卸储运工艺、主要设备设施、公用工程、物料、安全管理等。

- 8.1.2.4  评价程序

可采用文字描述或工作流程图的形式说明评价程序。

      - 石油库概况

        - 基本情况

        - 石油库的基本情况应至少包括如下内容：

- 石油库所属经营单位名称、地址、法定代表人、经营范围、职工人数、安全管理机构及专职安全管理人员数量、装卸作业人员数量等；

- 石油库库容、库址、油品种类、油库等级等；

- 应急预案备案情况、上次危险化学品经营许可证换发情况、危险化学品重大危险源情况及物料辨识结果；

- 石油库自上次换证三年以来安全条件的变化情况：石油库自换证以来库区隐患整改情况、周边环境变化情况、平面布置及建（构）筑物变化情况、设备设施变化情况、人员变化情况、事故情况等。

        - 地理位置的介绍包括以下内容：

- 应采用文字描述和图示的方式介绍石油库所在的地理位置；

- 工艺设备与库外建（构）筑物的安全间距示意图中应标明石油库设备与库外建（构）筑物的相对位置及安全间距等信息。

        - 自然环境条件应包括气象条件、地形地貌、水文地质、地震设防烈度等情况。

        - 周边环境应至少包括以下几个方面的介绍：

- 明确石油库所在区域四个方位的厂外周边环境；

- 画出周边关系示意图；

- 采用表格形式列出石油库设施及建（构）筑物与库外设施及建（构）筑物的防火距离检查结果。防火距离检查表样式见表1。

表1  石油库内设施及建（构）筑物与库外设施及建（构）筑物防火距离

| 序号 | 石油库内设施、建（构）筑物名称 | 周边设施及建（构）筑物名称 | 相对方位 | 依据 | 标准要求最小安全间距 | 实际距离 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - 总平面布局的介绍包括以下内容：

- 平面布置及功能分区、储罐区布置、装卸区布置、辅助作业区及办公区、道路设置、围墙及高度情况、出入口设置、竖向布置等；

- 依据GB 50074的要求，采用表格形式列出石油库内建（构）筑物及设施间防火距离，检查表样式见表2，储罐区罐组内各设施防火距离检查表样式见表3；

表2  石油库内建（构）筑物及设施间防火距离

| 序号 | 石油库内设施、建（构）筑物名称 | 相邻设施、建（构）筑物名称 | 相对方位 | 依据 | 标准要求最小防火距离 | 实际距离 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3  储罐区罐组内各设施防火距离

| 序号 | 罐组名称 | 相邻设施名称 | 相对方位 | 依据 | 标准要求最小防火距离 | 实际距离 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - 主要建（构）筑物采用表格的形式明确建（构）筑物名称、占地面积、建筑尺寸（长×宽）、层数、结构形式、耐火等级、火灾危险性类别等信息。

        - 生产经营过程

对卸油、发油、倒罐、油气回收处理等涉及经营工艺进行描述，并有工艺流程示意图。

        - 设备设施

设备设施的介绍应包括以下内容：

- 主要设备、设施一览表至少包括设备名称、数量、型号规格、操作条件（温度、压力等）、介质、材质、是否特种设备等信息。

- 特种设备及其安全附件至少包括设备名称、数量、安装位置、登记证编号、检验日期、下次检验日期等信息。

- 安全设施应按照温度、流量、液位计监控设施，消防设施，可燃气体检测装置，静电接地报警器，视频监控系统，人体静电释放报警器，紧急切断阀，周界入侵报警系统等分别描述。

        - 主要物料和产品及储存

应列表说明主要物料名称、危险化学品序号、规格、物态、最大储存量、火灾危险性分类等信息。

        - 公辅设施

应对石油库给排水、供配电（包括电源及用电负荷）、爆炸危险区域划分、防雷、防静电、通风、消防、自动化仪表（包括控制系统、液位监测报警及联锁装置、可燃气体浓度监测报警及联锁装置、视频监控系统、机泵状态监测系统、周界入侵报警系统、定量装车系统等）等进行介绍。

        - 安全管理

应对安全管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度及安全操作规程、特种（设备）作业人员、生产安全事故应急预案编制及演练情况、重大危险源管理情况、消防控制室人员情况等进行介绍。

        - 法定检验、检测情况

可采用文字描述或表格的形式说明建筑消防设施、电气防火、雷电防护装置、可燃气体探测器等设备设施的检测（检定）日期、检测（检定）单位、检测（检定）结论、证书编号和有效期等信息。

        - 自上次取证后安全经营条件的变化情况

对安全经营条件变化情况、变更情况及手续、事故情况及整改落实情况等进行介绍。包括但不限于以下内容：

- 工艺技术、设备设施、经营范围及经营方式、主要负责人和管理人员、周边环境、总平面布局调整等变更情况。

- 有无新、改、扩建建设项目；如有新、改、扩建建设项目，应逐一说明项目的立项、审批、建设、验收等相关手续是否齐全有效，目前项目进展，是否涉及经营许可证变更及具体变更内容等，以及总平面布局、建（构）筑物、设备设施、经营范围及经营方式等变化情况。

- 是否进行专项安全评价或履行变更手续，并给出明确结论。如有专项评价报告，还应将报告结论页、隐患整改对照表、专家意见及确认意见等作为本次现状评价报告附件。

- 近三年来的火灾、爆炸、人员伤亡事故情况，并根据事故调查报告，列出整改措施落实情况。

      - 辨识与分析危险、有害因素

明确评价阶段危险、有害因素辨识与分析的过程及结果。明确危险化学品重大危险源辨识结果。

      - 评价单元划分和选择评价方法

- 8.1.5.1  应说明评价单元的划分原则及划分结果。

- 8.1.5.2  应列表说明各评价单元采用的评价方法。

      - 定性、定量评价

- 应根据7.4节划分的单元进行定性定量评价。根据事故后果模拟分析法计算结果，描述不同事故情境下的影响范围。对可能发生的危险化学品事故预测后果。

      - 对策措施建议

- 根据7.5节的要求，给出对策措施建议。

      - 评价结论

- 根据7.6节的要求，给出评价结论。

      - 附件

附件至少应包括以下内容：

- 评价委托书；

- 营业执照；

- 土地证或其他产权场所证明；

- 规划文件；

- 危险化学品经营许可证（首次取证无需提供）；

- 危险化学品重大危险源备案告知书（如涉及）；

- 建筑工程消防验收意见书；

- 雷电防护装置检测报告；

- 电气防火检测报告；

- 建筑消防设施检测报告；

- 储罐检测检验报告；

- 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表；

- 主要负责人、专职安全管理人员及兼职安全管理人员任命书；

- 主要负责人、专职安全管理人员及兼职安全管理人员考核合格证；

- 特种（设备）作业人员证书；

- 应急物资台账；

- 特种设备使用登记证及检验报告；

- 压力表、安全阀、可燃气体报警器台账及检测检验报告；

- 工伤保险缴费证明及安全生产责任保险缴费证明；

- 盖章的整改建议书、整改情况反馈书及整改情况复查意见书；

- 其他必要的材料。

      - 附图

附图至少应包括以下内容：

- 周边环境示意图、平面布置示意图；

- 设计单位出具的周边环境和石油库平面布置图；

- 设计单位出具的爆炸危险区域划分图；

- 设计单位出具的工艺流程图；

- 设计单位出具的安全设施布置图。

    - 报告格式

      - 报告名称应为“XXXX经营危险化学品安全评价报告”。

      - 报告格式应符合AQ 8001和本标准的要求。

- （规范性）
经营合法性基本要求

经营合法性基本要求包括但不限于以下内容：

- 工商行政管理部门核发的营业执照，或企业名称预先核定通知书；

- 土地证或其他产权场所证明；

- 危险化学品经营许可证（首次取证无需提供）；

- 建筑工程消防验收意见书，或消防检查意见书；

- 其他合规性材料。

- （规范性）
选址和规划基本要求

选址和规划基本要求见表B.1。

表B.1  选址和规划评价单元基本要求

| 序号 | 基本要求 |
| --- | --- |
|  | 石油库的库址选择应根据建设规模、地域环境、油库各区的功能及作业性质、重要程度，以及可能与邻近建(构)筑物、设施之间的相互影响等，综合考虑库址的具体位置，并应符合城镇规划、环境保护、防火安全和职业卫生的要求，且交通运输应方便。 |
|  | 一、二、三级石油库的库址，不得选在抗震设防烈度为9度及以上的地区。 |
|  | 一级石油库不宜建在抗震设防烈度为8度的Ⅳ类场地地区。 |
|  | 石油库应选在不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，当不可避免时，应采取可靠的防洪、排涝措施。 |
|  | 石油库的库址应具备满足生产、消防、生活所需的水源和电源的条件，还应具备污水排放的条件。 |

- （规范性）
周边环境基本要求

周边环境基本要求见表C.1。

表C.1  周边环境评价单元基本要求

| 序号 | 基本要求 |
| --- | --- |
|  | 石油库与厂外居住区、公共建筑物、工矿企业、交通线的安全距离应符合GB 50074的相关规定。 |
|  | 石油库的储罐区与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离，不应小于1.5倍杆（塔）高；石油库的铁路罐车和汽车罐车装卸设施、其他易燃可燃液体设施与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离，不应小于1倍杆（塔）高；以上各设施与电压不小于 35kV 的架空电力线路的安全距离，且不应小于30m。 |
|  | 石油库的围墙与爆破作业场地（如采石场）的安全距离，不应小于300m。 |
|  | 非石油库用的库外埋地电缆与石油库围墙的距离不应小于3m。 |
|  | 石油库与石油化工企业之间的距离，应符合现行GB 50160的有关规定；石油库与石油储备库之间的距离，应符合GB 50737的有关规定；石油库与石油天然气站场、长距离输油管道站场之间的距离，应符合GB 50183的有关规定。 |
|  | 相邻两个石油库之间的安全距离应符合下列规定： a)当两个石油库的相邻储罐中较大罐直径大于53m时，两个石油库的相邻储罐之间的安全距离不应小于相邻储罐中较大罐直径，且不应小于80m。 b)当两个石油库的相邻储罐直径小于或等于53m时，两个石油库的任意两个储罐之间的安全距离不应小于其中较大罐直径的1.5倍，对覆土罐且不应小于60m。 c)两个石油库除储罐之外的建(构)筑物、设施之间的安全距离应符合GB 50074的相关要求。 |
|  | 企业附属石油库与本企业建(构)筑物、交通线等的安全距离应符合GB 50074的相关要求。 |

- （规范性）
总平面布置及建（构）筑物基本要求

总平面布置及建（构）筑物基本要求见表D.1。

表D.1  总平面布置及建（构）筑物评价单元基本要求

| 序号 | 基本要求 |
| --- | --- |
|  | 石油库的总平面布置，宜按储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区分区布置。石油库各区内的主要建（构）筑物或设施，应按GB 50074中相关规定布置。 |
|  | 石油库主要入口大门前应设置车辆导向线，并加装阻车器。 |
|  | 行政管理区和辅助作业区内，使用性质相近的建（构）筑物，在符合经营使用和安全防火的要求前提下，可合并建设。 |
|  | 石油库内建（构）筑物、设施之间的防火距离（储罐与储罐之间的距离除外），不应小于GB 50074的规定。 |
|  | 储罐应集中布置。当储罐区地面高于邻近居民点、工业企业或铁路线时，应加强防止事故状态下库内易燃和可燃液体外流的安全防护措施。 |
|  | 石油库的储罐应地上露天设置。山区和丘陵地区或有特殊要求的可采用覆土等非露天方式设置，但储存甲B和乙类液体的卧式储罐不得采用罐室方式设置。地上储罐、覆土储罐应分别设置储罐区。 |
|  | 储罐区易燃和可燃液体泵站布置应符合下列规定： a)甲、乙、丙A 类液体泵站应布置在地上立式储罐的防火堤外。 b)丙B 类液体泵、抽底油泵、卧式储罐输送泵和储罐油品检测用泵，可与储罐露天布置在同一防火堤内。 c)当易燃和可燃液体泵站采用棚式或露天式时，其与储罐的间距可不受限制，与其他建（构）筑物或设施的间距，应以泵外缘按GB 50074中易燃和可燃液体泵房与其他建（构）筑物、设施的间距确定。 |
|  | 与储罐区无关的管道、埋地输电线不应穿越防火堤。 |
|  | 石油库储罐区应设环行消防车道。位于山区或丘陵地带设置环形消防车道有困难的下列罐区或罐组，可设尽头式消防车道： a)覆土油罐区； b)储罐单排布置，且储罐单罐容积不大于5000m3的地上罐组； c)四、五级石油库储罐区。 |
|  | 除丙B类液体储罐和单罐容量小于或等于100m3的储罐外，储罐至少应与一条消防车道相邻。储罐中心与至少两条消防车道的距离均不应大于 120m；条件受限时，储罐中心与最近一条消防车道之间的距离不应大于 80m。 |
|  | 汽车罐车装卸设施和灌桶设施，应设置能保证消防车辆顺利接近火灾场地的消防车道。 |
|  | 消防车道与防火堤外堤脚线之间的距离，不应小于3m。 |
|  | 一级石油库的储罐区和装卸区消防车道的宽度不应小于9m，其中路面宽度不应小于7m；覆土立式油罐和其他级别石油库的储罐区、装卸区消防车道的宽度不应小于6m，其中路面宽度不应小于4m；单罐容积大于或等于100000m³的储罐区消防车道的宽度应符合GB 50737的有关规定。 |
|  | 消防车道的净空高度不应小于5.0m，转弯半径不宜小于12m 。 |
|  | 石油库通向公路的库外道路和车辆出入口应符合下列规定： a)石油库应设与公路连接的库外道路，其路面宽度不应小于相应级别石油库储罐区的消防车道； b)石油库通向库外道路的车辆出入口不应少于两处，且宜位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库可只设一处车辆出入口； c)储罐区的车辆出入口不应少于两处，且应位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库的储罐区可只设一处车辆出入口。储罐区的车辆出入口宜直接通向库外道路，也可通向行政管理区或公路装卸区； d)行政管理区、公路装卸区应设直接通往库外道路的车辆出入口。 |
|  | 运输易燃、可燃液体等危险品的道路，其纵坡不应大于6%。其他道路纵坡应符合GBJ 22的有关规定。 |
|  | 石油库场地标高，应符合下列规定： a)库区场地应避免洪水、潮水及内涝水的淹没； b)对于受洪水、潮水及内涝水威胁的场地，当靠近江河、湖泊等地段时，库区场地的最低标高，应比设计频率计算水位高0.5m及以上； c)当有可靠的防洪排涝措施，且技术经济合理时，库区场地也可低于计算水位。 |
|  | 石油库的围墙设置应符合下列规定： a)石油库四周应设高度不低于2.5m的实体围墙。企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度可不低于1.8m； b)山区或丘陵地带的石油库，四周均设实体围墙有困难时，可只在漏油可能流经的低洼处设实体围墙，在地势较高处可设置镀锌铁丝网等非实体围墙； c)行政管理区与储罐区、易燃和可燃液体装卸区之间应设围墙。当采用非实体围墙时，围墙下部 0.5m高度以下范围内应为实体墙； d)围墙不得采用燃烧材料建造。围墙实体部分的下部不应留有孔洞（集中排水口除外）。 |
|  | 石油库的绿化应符合下列规定： a)防火堤内不应植树； b)消防车道与防火堤之间不宜种树； c)绿化不应妨碍消防作业。 |
|  | 地上储罐组内相邻储罐之间的防火间距不应小于GB 50074中相关规定。 |

- （规范性）
经营过程基本要求

经营过程基本要求见表E.1。

表E.1  经营过程评价单元基本要求

| 序号 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 铁路装卸设施 |  |
|  | 铁路罐车装卸线设置，应符合下列规定： - 铁路罐车装卸线的车位数，应按液体运输量确定； - 铁路罐车装卸线应为尽头式； - 铁路罐车装卸线应为平直线，股道直线段的始端至装卸栈桥第一鹤管的距离，不应小于进库罐车长度的1/2， 装卸线设在平直线上确有困难时，可设在半径不小于600m的曲线上； - 装卸线上罐车车列的始端车位车钩中心线至前方铁路道岔警冲标的安全距离，不应小于31m；终端车位车钩中心线至装卸线车档的安全距离不应小于20m。 |
|  | 罐车装卸线中心线至石油库内非罐车铁路装卸线中心线的安全距离，应符合下列规定： a) 装甲B、乙类液体的不应小于20m； b) 卸甲B、乙类液体的不应小于15m； c) 装卸丙类液体的不应小于10m。 |
|  | 桶装液体装卸车与罐车装卸车合用一条装卸线时，桶装液体车位至相邻罐车车位的净距，不应小于10m。不同时作业时可不限制。 |
|  | 罐车装卸线中心线与无装卸栈桥一侧其他建（构）筑物的距离，在露天场所不应小于3.5m，在非露天场所不应小于2.44m。 |
|  | 铁路中心线至石油库铁路但边缘的距离，有附挂调车作业时，不应小于3.2m；无附挂调车作业时不应小于2.44m。 |
|  | 铁路中心线至装卸暖库大门边缘的距离，不应小于2m。暖库大门的净空高度（自轨面算起）不应小于5m。 |
|  | 桶装液体装卸站台的顶面应高于轨面，其高度不应小于1.1m。站台边缘至装卸线中心线的距离应符合下列规定： a) 当装卸站台的顶面距轨面高差等于1.1m时，不应小于1.75m； b) 当装卸站台的顶面距轨面高差大于1.1m时，不应小于1.85m。 |
|  | 从下部接卸铁路罐车的卸油系统，应采用密闭管道系统。从上部向铁路罐车灌装甲、乙、丙A类液体时，应采用插到罐车底部的鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管浸没于液体之前不应大于1m/s，浸没于液体之后不应大于4.5m/s。 |
|  | 不应在同一装卸线的两侧同时设置罐车装卸栈桥。铁路装卸线为单股道时，装卸栈桥宜与装卸泵同侧布置。 |
|  | 罐车装卸栈桥边缘与罐车装卸线中心线的距离，应符合下列规定： a) 自轨面算起3m及以下，其距离不应小于2m； b) 自轨面算起3m以上，其距离不应小于1.85m。 |
|  | 罐车装卸鹤管至石油库围墙的铁路大门的距离，不应小于20m。 |
|  | 相邻两座罐车装卸栈桥的相邻两条罐车装卸线中心线的距离，应符合下列规定： a) 当二者或其中之一用于装卸甲B、乙类液体时，其距离不应小于10m； b) 当二者都用于装卸丙类液体时，其距离不应小于6m。 |
|  | 在保证装卸液体质量的情况下，性质相近的液体可共享鹤管，但航空油料的鹤管应专管专用。 |
|  | 向铁路罐车灌装甲B、乙A类液体应采用密闭装车方式，并应按GB/T 50759的有关规定设置油气回收设施。 |
| 汽车油罐车装卸设施 |  |
|  | 向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A 类液体宜在装车棚（亭）内进行。甲B、乙、丙A 类液体可共用一个装车棚（亭）。 |
|  | 汽车灌装棚应符合下列规定： a) 灌装棚应为单层建筑，并宜采用通过式； b) 灌装棚的耐火等级，应符合GB 50074的规定； c) 灌装棚罩棚至地面的净空高度，应满足罐车灌装作业要求，且不得低于5.0m； d) 灌装棚内的灌装通道宽度，应满足灌装作业要求，其地面应高于周围地面； e) 当灌装设备设置在灌装台下时，台下的空间不得封闭。 |
|  | 汽车罐车的液体灌装宜采用泵送装车方式。有地形高差可供利用时，宜采用储罐直接自流装车方式。采用泵送灌装时，灌装泵可设在灌装台下，并宜按一泵供一鹤位设置。 |
|  | 汽车罐车的液体装卸应有计量措施，计量精度应符合国家有关规定。 |
|  | 汽车罐车的液体灌装宜采用定量装车控制方式。 |
|  | 灌装汽车罐车宜采用底部装车方式。 |
|  | 汽车罐车应装有阻火器。 |
| 易燃和可燃液体泵站 |  |
|  | 易燃和可燃液体泵站宜采用地上式。其建筑形式应根据输送介质的特点、运行工况及当地气象条件等综合考虑确定，可采用房间式（泵房）、棚式（泵棚）或露天式。 |
|  | 易燃和可燃液体泵站应符合下列规定： a）泵房或泵棚的净空应满足设备安装、检修和操作的要求，且不应低于3.5m； b）泵房的门应向外开，且不应少于两个，其中一个应能满足泵房内最大设备的进、出需要。建筑面积小于100㎡时可设一个外开门； c）泵房（间）的门、窗采光面积，不宜小于其建筑面积的15％； d）泵棚或露天泵站的设备平台，应高于其周围地坪不小于0.15m； e）与甲B、乙类液体泵房（间）相毗邻建设的变配电间的设置，应符合GB 50074的规定； f）蚀性介质泵站的地面、泵基础等其他可能接触到腐蚀性液体的部位，应采取防腐措施； g）输送液化石油气等甲A 类液体的泵站，应采用不发生火花的地面。 |
|  | 易燃和可燃液体输送泵的设置，应符合下列规定： a）输送有特殊要求的液体，应设专用泵和备用泵； b）连续输送同一种液体的泵，当同时操作的泵不多于3台时，宜设一台备用泵；当同时操作的泵多于3台时，备用泵不宜多于2台； c）经常操作但不连续运转的泵不宜单独设置备用泵，可与输送性质相近液体的泵互为备用或共设一台备用泵； d）不经常操作的泵，不宜设置备用油泵。 |
|  | 泵的布置应满足操作、安装及检修的要求，并应排列有序。 |
|  | 泵的进口管道上应设过滤器。磁力泵进口管道应设磁性复合过滤器。过滤器应安装在泵进口管道的阀门与泵入口法兰之间的管段上。 |
|  | 泵的出口管道宜设止回阀，止回阀应安装在泵出口管道的阀门与泵出口法兰之间的管段上。 |
|  | 管道内液体压力有超过管道设计压力可能的工艺管道，应在适当位置设置泄压装置 |
|  | 安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用。 |
|  | 企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。 |
| 库内管道 |  |
|  | 石油库内工艺及热力管道宜地上敷设或采用敞口管沟敷设；根据需要局部地段可埋地敷设或采用充沙封闭管沟敷设。 |
|  | 地上管道不应环绕罐组布置，且不应妨碍消防车的通行。设置在防火堤与消防车道之间的管道不应妨碍消防人 员通行及作业。 |
|  | 地上工艺管道不宜靠近消防泵房、专用消防站、变电所和独立变配电间、办公室、控制室以及宿舍、食堂等人员集中场所敷设。当地上工艺管道与这些建筑物之间的距离小于15m时，朝向工艺管道一侧的外墙应采用无门窗的不燃烧体实体墙。 |
|  | 金属工艺管道连接应符合下列规定： - 管道之间及管道与管件之间应采用焊接连接； - 管道与设备、阀门、仪表之间宜采用法兰连接，采用螺纹连接时应确保连 接强度和严密性。 |
|  | 与储罐等设备连接的管道，应使其管系具有足够的柔性，并应满足设备管口的允许受力要求。 |
|  | 管道的防护应符合下列规定： a）钢管及其附件的外表面，应涂刷防腐涂层，埋地钢管尚应采取防腐绝缘或其他防护措施； b）管道内液体压力有超过管道设计压力可能的工艺管道，应在适当位置设置泄压装置； c）输送易凝液体或易自聚液体的管道，应分别采取防凝或防自聚措施。 |
|  | 热力管道不应与甲、乙、丙 A 类液体管道敷设在同一条管沟内。 |
|  | 管道宜沿库区道路布置。工艺管道不得穿越或跨越与其无关的易燃和可燃液体的储罐组、装卸设施及泵站等建（构）筑物。 |
|  | 当管道采用埋地方式敷设时，应符合下列规定： a）管道的埋设深度宜位于最大冻土深度以下。埋设在冻土层时，应有防冻胀措施。 b）管顶距地面不应小于0.5m；在室内或室外有混凝土地面的区域，管顶埋深应低于混凝土结构层不小于 0.3m；穿越铁路和道路时，应符合GB 50074的规定。 c）输送易燃和可燃介质的埋地管道不宜穿越电缆沟，如不可避免时应设防护套管；当管道液体温度超过60℃时，在套管内应充填隔热材料，使套管外壁温度不超过 60℃。 d）埋地管道不应平行重叠敷设。 e）埋地管道不应布置在邻近建（构）筑物的基础压力影响范围内，并应避免其施工和检修开挖影响邻近设备及建（构）筑物基础的稳固性。 |
| 油气回收系统 |  |
|  | 易挥发性可燃液体物料装载系统应设置油气回收设施。 |
|  | 油气回收装置区域应设置可燃气体检测器。 |
|  | 油气回收装置应布置在防火堤外。 |
|  | 油气回收装置应紧凑布置，且应满足安装、操作及检维修的要求。 |
|  | 油气收集系统应与储罐、装车鹤管和气相臂连接管道上设爆轰型阻火器。 |

- （规范性）
储存设备设施基本要求

储存设备设施基本要求见表F.1。

表F.1  储存设备设施评价单元基本要求

| 序号 | 基本要求 |
| --- | --- |
|  | 地上储罐应采用钢制储罐。 |
|  | 储存甲B 、乙 A 类原油和成品油，应采用外浮顶储罐、内浮顶储罐和卧式储罐。 |
|  | 储存乙B类和丙类液体，可采用固定顶储罐和卧式储罐。 |
|  | 地上储罐应按下列规定成组布置： a)甲B类、乙类和丙A类液体储罐可布置在同一罐组内；丙B类液体储罐宜独立设置罐组； b)沸溢性液体储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置； c)立式储罐不宜与卧式储罐布置在同一个储罐组内。 |
|  | 同一个罐组内的储罐数量应符合下列规定： a)最大单罐容量大于或等于10000m3时，储罐数量不应多于12座； b)当最大单罐容量大于或等于1000m3时，储罐数量不应多于16座； c)单罐容量小于1000m3或仅储存丙B类液体的罐组，储罐数量不限。 |
|  | 地上储罐组内，单罐容量小于1000m3的储存丙B类液体的储罐不应超过4排；其他储罐不应超过2排。 |
|  | 地上储罐组内相邻储罐之间的防火距离不应小于GB50074中相关规定。 |
|  | 立式储罐应设上罐的梯子、平台和栏杆。高度大于5m的立式储罐，应采用盘梯。覆土立式油罐高于罐室环形通道地面2.2m以下的高度应采用活动斜梯，并应有防止磕碰发生火花的措施。 |
|  | 储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏；测量孔处应设测量平台。 |
|  | 下列储罐的通气管上应装设阻火器： a)储存甲B类、乙类、丙A类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐； b)储存甲B类和乙类液体的覆土卧式油罐； c)储存甲B类、乙类、丙A类液体并采用氮气密封保护系统的内浮顶储罐。 |
|  | 电动切断阀应设置在储罐和软连接之间。 |
|  | 储罐进液不得采用喷溅方式。甲B 、乙、丙A 类液体储罐的进液管从储罐上部接入时，进液管应延伸到储罐的底部。 |
|  | 地上储罐组应设防火堤。防火堤内的有效容量，不应小于罐组内一个最大储罐的容量。 |
|  | 地上立式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。卧式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离，不应小于3m。依山建设的储罐，可利用山体兼作防火堤，储罐的罐壁至山体的距离最小可为1.5m。 |
|  | 防火堤宜采用土筑防火堤，其堤顶宽度不应小于0.5m。采用土筑防火堤无条件或困难的地区，可选用其他结构形式的防火堤。 |
|  | 防火堤应能承受在计算高度范围内所容纳液体的静压力且不应泄漏；防火堤的耐火极限不应低于5.5h。 |
|  | 管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。在雨水沟（管）穿越防火堤处，应采取排水控制措施。 |
|  | 罐底边缘板的外伸部分应采取可靠的防水措施。 |

- （规范性）
自动化控制基本要求

自动化控制基本要求见表G.1。

表G.1  自动化控制评价单元基本要求

| 序号 | 基本要求 |
| --- | --- |
|  | 储罐液位检测报警及联锁装置：应设置带有远传功能的电子液位计，应具备高、低液位报警功能和高高、低低液位联锁控制功能。 |
|  | 应设置带远传功能的温度计监测储罐温度，并设置温度高位、高高位报警。 |
|  | 报警值设定应符合下列规定： a)可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL； b)可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。 |
|  | 应重点对油库出入口、营业厅、收发油区、储罐区、泵房等进行视频监控，监控突发的危险因素或初期火灾报警灯情况，所有视频信息均应远传至监控中心进行集体监控。应可实现与危险参数监控报警的联动。摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。 |
|  | 应设置检测仪表对油泵、消防泵等重点部位的机泵启停状态进行实时监测，并将状态信息远传至监控中心。 |
|  | 应设置风力、风向和环境温度等参数的检测仪器，并与罐区安全监控系统联网。风速报警高限设置一级，报警阈值为风速13.8m/s（相当于6级风），风力应显示方位风向，并形象标注。 |
|  | 应设置固定或移动式静电接地报警系统。发油过程应实现静电报警与发油泵的联锁控制功能。静电报警是否远传至中控室，并与相应的发油泵联锁动作。 |
|  | 应设置防爆型手动报警按钮（或手摇式报警器）和固定式应急电话。中控室应设置声光报警控制系统，手动报警信号触发声光报警控制系统。 |
|  | 应在油品卸料、出料主管道上设置远程电动（或电磁）切断阀；应设置高高液位联锁或硬切换；设置温度高高位与自动消防系统的联锁；密闭场所可燃气体报警与轴流风机的联锁情况。 |
|  | 油库应设置周界入侵报警系统，宜采用振动电缆系统，也可采用红外对射系统。 |
|  | 罐区消防应符合下列规定： a)灭火装备的设置：远程控制； b)地下消防水池：有浮球，自动补水； c)泡沫系统：远程控制、自动控制； d)自动冷却系统：远程人工切换，与可燃气体报警联锁与温度报警联锁联动情况； e)消防值班室：可单独设置，亦可与监控室合为一体。 |
|  | 可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年。 |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 |
|  | 可燃气体报警系统应按照经营设施及储运设施的装置或单元进行报警分区，各报警分区应分别设置现场区域报警器。 |
|  | 可燃气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 |
|  | 应定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。 |

- （规范性）
危险化学品重大危险源监测、监控基本要求

危险化学品重大危险源监测、监控基本要求见表H.1。

表H.1  危险化学品重大危险源监测、监控评价单元基本要求

| 序号 | 基本要求 |
| --- | --- |
|  | 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。 |
|  | 重大危险源应设有相对独立的安全监控预警系统，相关现场探测仪器的数据宜直接接入到系统控制设备中，系统应符合本标准的规定。 |
|  | 危险化学品重大危险源监控系统应具有温度、压力、液位和可燃/有毒气体浓度等模拟量，以及液位高低报警等开关量的采集功能。 |
|  | 危险化学品重大危险源监控系统应具有报警信息显示功能。 |
|  | 可根据实际情况设置储罐的温度、液位、压力以及环境温度等参数的联锁自动控制装备，包括物料的自动切断或转移以及喷淋降温装备等。 |
|  | 有防爆要求的罐区，应根据所存储的物料进行危险区域的划分，并选择相应防爆类型的仪表。 |
|  | 储罐应设置液位监测器，应具备高低位液位报警功能。 |
|  | 具有可燃气体释放源，且释放时空气中可燃气体的浓度有可能达到25%LEL的场所，应设置相关的可燃气体监测报警仪。 |
|  | 汽车装卸站，可燃气体监测报警器与装卸车鹤位的水平距离不应大于10m。 |
|  | 可燃气及有毒气体浓度报警器的安装高度，应按探测介质的比重以及周围状况等因素来确定。当被监测气体的比重大于空气的比重时，安装位置应在泄漏源下方，但距离地面不得小于0.3m。 |
|  | 易产生静电的危险化学品装卸系统，应设置接地装置，执行SH/T 3097的规定。 |
|  | 易于发生火灾且难以快速报警的场所，应按要求设置火灾报警按钮，控制室、操作室应设置声光报警控制装置。 |
|  | 构成重大危险源的油库应建立危险化学品安全生产风险监测预警系统。 |
|  | 监测预警系统监测监控对象为危险化学品重大危险源企业值班监控中心、重大危险源（包括构成重大危险源的罐区、仓库、生产装置等）。 |
|  | 监测预警系统监测监控数据主要包括：企业的值班监控中心、企业重大危险源和重点部位的视频监控实时图像，企业重大危险源的重要监测数据和预警数据，安全生产承诺，危险化学品企业安全生产基础信息等，并实现实时监测预警。 |

- （规范性）
公辅设施的基本要求

公辅设施的基本要求见表I.1。

表I.1  公辅设施的基本要求

| 序号 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 消防 |  |
|  | 石油库的易燃和可燃液体储罐灭火设施设置应符合下列规定： a)覆土卧式储罐和储存丙B类油品的覆土立式油罐，可不设泡沫灭火系统，但应按GB 50074的规定配置灭火器材； b)设置泡沫灭火系统有困难，且无消防协作条件的四、五级石油库，当立式储罐不多于5座，甲B类和乙A类液体储罐单罐容量不大于700m3，乙B和丙类液体储罐单罐容量不大于2000m3时，可采用烟雾灭火方式；当甲B类和乙A类液体储罐单罐容量不大于500m3，乙B和丙类液体储罐单罐容量不大于1000m3时，也可采用超细干粉等灭火方式； c)其他易燃和可燃液体储罐应设置泡沫灭火系统。 |
|  | 储罐泡沫灭火系统的设置类型应符合下列规定： a)地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统； b)外浮顶储罐、储存甲B、乙类和丙A油品的覆土立式油罐，应设低倍数泡沫灭火系统。 |
|  | 储罐的泡沫灭火系统设置方式，应符合下列规定： a)容量大于500m3的水溶性液体地上立式储罐和容量大于1000m3的其他易燃、可燃液体地上立式储罐，应采用固定式泡沫灭火系统； b)容量小于或等于500m3的水溶性液体地上立式储罐和容量小于或等于1000m3的其他易燃、可燃液体地上立式储罐，可采用半固定式泡沫灭火系统； c)地上卧式储罐、覆土立式油罐、丙 B 类液体立式储罐和容量不大于 200m3的地上储罐，可采用移动式泡沫灭火系统。 |
|  | 储罐应设消防冷却水系统。消防冷却水系统的设置应符合下列规定： a)容量大于或等于3000m3或罐壁高度大于或等于15m的地上立式储罐，应设固定式消防冷却水系统； b)容量小于3000m3且罐壁高度小于15m的地上立式储罐以及其他储罐，可设移动式消防冷却水系统； c)五级石油库的立式储罐采用烟雾灭火或超细干粉等灭火设施时，可不设消防给水系统。 |
|  | 火灾时需要操作的消防阀门不应设在防火堤内。消防阀门与对应的着火储罐罐壁的距离不应小于15m，如果有可靠的接近消防阀门的保护措施，可不受此限制。 |
|  | 一、二、三、四级石油库应设独立消防给水系统。 |
|  | 当石油库采用高压消防给水系统时，给水压力不应小于在达到设计消防水量时最不利点灭火所需要的压力；当石油库采用低压消防给水系统时，应保证每个消火栓出口处在达到设计消防水量时，给水压力不应小于 0.15MPa。 |
|  | 一、二、三级石油库地上储罐区的消防给水管道应环状敷设。一、二、三级石油库地上储罐区的消防水环形管道的进水管道不应少于2条，每条管道应能通过全部消防用水量。 |
|  | 二、三级石油库的消防冷却水泵和泡沫消防水泵应设置备用泵，当两者的压力、流量接近时，可共用1台备用泵。 |
|  | 石油库设有消防水池（罐）时，其补水时间不应超过96h。需要储存的消防总水量大于1000m3时，应设两个消防水池（罐），两个消防水池（罐）应用带阀门的连通管连通。消防水池（罐）应设供消防车取水用的取水口。 |
|  | 消防冷却水系统应设置消火栓。消火栓的设置应符合下列规定： a)移动式消防冷却水系统的消火栓设置数量，应按储罐冷却灭火所需消防水量及消火栓保护半径确定，消火栓的保护半径不应大于120m，且距着火罐罐壁15m内的消火栓不应计算在内； b)储罐固定式消防冷却水系统所设置的消火栓间距不应大于60m； c)寒冷地区消防水管道上设置的消火栓应有防冻、放空措施。 |
|  | 泡沫储备量应在计算的基础上增加不少于100%的富余量。 |
|  | 灭火器材配置应执行现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定，并应符合下列规定： a)储罐组按防火堤内面积每 400m2应配置1具8kg手提式干粉灭火器，当计算数量超过 6 具时，可按6具配置； b)铁路装车台每间隔12m应配置2个8kg干粉灭火器；每个公路装车台应配置2个8kg干粉灭火器； c)石油库主要场所灭火毯、灭火沙配置数量不应少于GB 50074中的规定。 |
|  | 石油库应与邻近企业或城镇消防站协商组成联防。联防企业或城镇消防站的消防车辆符合下列要求时，可作为油库的消防车辆： a)在接到火灾报警后5min内能对着火罐进行冷却的消防车辆； b)在接到火灾报警后10min内能对相邻储罐进行冷却的消防车辆； c)在接到火灾报警后20min内能对着火储罐提供泡沫的消防车辆。 |
|  | 石油库内应设消防值班室。消防值班室内应设专用受警录音电话。 |
|  | 一、二、三级石油库的消防值班室应与消防泵房控制室或消防车库合并设置，四、五级石油库的消防值班室可与油库值班室合并设置。消防值班室与油库值班调度室、城镇消防站之间应设直通电话。储罐总容量大于或等于50000m3的石油库的报警信号应在消防值班室显示。 |
|  | 储罐区、装卸区和辅助作业区的值班室内，应设火灾报警电话。 |
|  | 储罐区和装卸区内，宜在四周道路设置户外手动报警设施，其间距不宜大于100m。容量大于或等于50000m3的外浮顶储罐应设火灾自动报警系统。 |
|  | 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高或最低报警水位。 |
| 给排水 |  |
|  | 石油库的水源应就近选用地下水、地表水或城镇自来水。水源的水质应分别符合生活用水、生产用水和消防用水的水质标准。石油库选用城镇自来水做水源时，水管进入石油库处的压力不应低于0.12MPa。 |
|  | 石油库的生产和生活用水水源，宜合并建设。合并建设在技术经济上不合理时，亦可分别设置。 |
|  | 石油库的含油与不含油污水，应采用分流制排放。含油污水应采用管道排放。未被易燃和可燃液体污染的地面雨水和废水可采用明沟排放，并宜在石油库围墙处集中设置排放口。 |
|  | 储罐区防火堤内的含油污水管道引出防火堤时，应在堤外采取防止泄漏的易燃和可燃液体流出罐区的切断措施。 |
|  | 石油库通向库外的排水管道和明沟，应在石油库围墙里设置水封井和截断装置。 |
|  | 处理含油污水和化工污水的构筑物或设备，宜采用密闭式或加设盖板。 |
|  | 一、二、三、四级石油库的漏油及事故污水收集池容量，分别不应小于 1000m3、750m3、500m3、300m3；五级石油库可不设漏油及事故污水收集池。漏油及事故污水收集池宜布置在库区地势较低处。漏油及事故污水收集池应采取隔油措施。 |
| 供配电 |  |
|  | 石油库生产作业的供电负荷等级宜为三级，不能中断生产作业的石油库供电负荷等级应为二级。一、二、三级石油库应设置供信息系统使用的应急电源。设置有电动阀门（易燃和可燃液体定量装车控制阀除外）的一、二级石油库宜配置可移动式应急动力电源装置。应急动力电源装置的专用切换电源装置宜设置在配电间处或罐组防火堤外。 |
|  | 石油库的供电宜采用外接电源。当采用外接电源有困难或不经济时，可采用自备电源。 |
|  | 一、二、三级石油库的消防泵站和泡沫站应设应急照明，应急照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于6h。 |
|  | 10kV以上的变配电装置应独立设置。10kV及以下的变配电装置的变配电间与易燃液体泵房相毗邻时，隔墙应为不燃材料建造的实体墙。 |
|  | 石油库主要生产作业场所的配电电缆应采用铜芯电缆，并应采用直埋或电缆沟充砂敷设，局部地段确需在地面敷设的电缆应采用阻燃电缆。 |
|  | 电缆不应与易燃和可燃液体管道、热力管道同沟敷设。 |
|  | 石油库内易燃液体设备、设施爆炸危险区域的等级及电气设备选型、爆炸危险区域划分应符合GB 50058的规定。 |
|  | 石油库的低压配电系统接地型式应采用TN-S系统，道路照明可采用TT系统。 |
|  | 装于地上钢储罐上的仪表及控制系统的配线电缆应采用屏蔽电缆，并应穿镀锌钢管保护管，保护管两端应与罐体做电气连接。 |
|  | 石油库内的信号电缆宜埋地敷设，并宜采用屏蔽电缆。当采用铠装电缆时，电缆的首末端铠装金属应接地。当电缆采用穿钢管敷设时，钢管在进入建筑物处应接地。 |
|  | 储罐上安装的信号远传仪表，其金属外壳应与储罐体做电气连接。 |
|  | 配电室的门窗关闭应密合，与室外相通的洞、通风孔应设置防止小动物进入的网罩。 |
|  | 电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，工作井中电缆管孔等均应实施防火封堵。 |
| 防雷接地 |  |
|  | 钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于两处。 |
|  | 储存可燃液体的钢储罐，不应装设接闪杆（网），但应做防雷接地。 |
|  | 易燃液体泵房（棚）的防雷应按第二类防雷建筑物设防。 |
|  | 在棚内进行装卸易燃液体作业的，应采用接闪网保护。棚顶的接闪网不能有效保护爆炸危险1区时，应加装接闪杆。当罩棚采用双层金属屋面，且其顶面金属层厚度大于0.5mm、搭接长度大于100mm时，宜利用金属屋面作为接闪器，可不采用接闪网保护。 |
|  | 在爆炸危险区域内的工艺管道，应采取下列防雷措施： a）工艺管道的金属法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接； b）平行敷设于地上或非充沙管沟内的金属管道，其净距小于100mm时，应用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30m。管道交叉点净距小于100mm时，其交叉点应用金属线跨接。 |
|  | 储存甲、乙、丙A类液体的钢储罐，应采取防静电措施。 |
|  | 钢储罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。 |
|  | 甲、乙、丙A类液体的汽车罐车或灌桶设施，应设置与罐车或桶跨接的防静电接地装置。 |
|  | 地上或非充沙管沟敷设的工艺管道的始端、末端、分支处以及直线段每隔200m～300m处，应设置防静电和防雷击电磁脉冲的接地装置。 |
|  | 用于易燃和可燃液体装卸场所跨接的防静电接地装置，宜采用能检测接地状况的防静电接地仪器。 |
|  | 下列甲、乙、丙A类液体作业场所应设消除人体静电装置： a）泵房的门外； b）储罐的上罐扶梯入口处； c）装卸作业区内操作平台的扶梯入口处。 |
|  | 防静电接地装置的接地电阻，不宜大于100Ω。 |
|  | 石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻应按其中要求最小的接地电阻值确定。当石油库设有阴极保护时，共用接地装置的接地材料不应使用腐蚀电位比钢材正的材料。 |
|  | 防雷防静电接地电阻检测断接接头、消除人体静电装置，以及汽车罐车装卸场地的固定接地装置，不得设在爆炸危险1区。 |
| 其他 |  |
|  | 石油库设计集中采暖时，房间的采暖室内计算温度，宜符合GB 50074的规定。 |
|  | 有可燃气体使用、产生的实验室不应设吊顶。 |
|  | 实验工作区和办公休息区应隔开设置。 |
|  | 实验室的门应向疏散方向开启且采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门。 |
|  | 危险化学品储存柜设置应避免阳光直晒及靠近暖气等热源，保持通风良好，不宜贴邻实验台设置，也不应放置于地下室。 |
|  | 使用气体应配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅等设备。 |
|  | 具有化学灼伤危险的实验室应按照HG 20571的要求设置洗眼器、淋洗器等安全防护措施。 |
|  | 化验室应设置通风系统，可燃气体探测器应与风机联锁。 |

- （规范性）
安全生产管理基本要求

安全生产管理基本要求见表J.1。

表J.1  安全生产管理基本要求

| 序号 | 基本要求 |
| --- | --- |
|  | 石油库应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 |
|  | 石油库主要负责人和安全生产管理人应具备与油品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。 |
|  | 石油库主要负责人、安全生产管理人员和从业人员初次安全培训时间以及再培训时间不应少于国家规定的学时。 |
|  | 石油库每个岗位的安全生产职责都应与相应的职务、岗位匹配。 |
|  | 安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 石油库应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。 |
|  | 石油库主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： a）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； b）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； c）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； d）保证本单位安全生产投入的有效实施； e）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； f）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； g）及时、如实报告生产安全事故。 |
|  | 石油库安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： a）组织或者参与拟订单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； b）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； c）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； d）组织或者参与本单位应急救援演练； e）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； f）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； g）督促落实本单位安全生产整改措施。 石油库可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。 |
|  | 石油库应健全安全生产规章制度。至少应包括安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故事件管理制度、职业卫生管理制度、劳动防护用品配备和管理、危险作业管理制度、消防设施和器材管理、设备设施安全管理、相关方管理、负责人带班（值班）、风险评价管理、变更管理、防泄漏管理等。 |
|  | 安全风险管理制度应明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务。 |
|  | 应采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过信息公示栏等方式向从业人员通报。 |
|  | 危险作业管理制度应规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业安全条件和审批程序。实施特殊作业前，应办理审批手续。 |
|  | 事故事件管理制度应明确安全事故事件的报告、调查和防范措施制定等要求；应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全事故事件管理；应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理。 |
|  | 相关方管理制度应明确相关方资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。 |
|  | 负责人带班（值班）带班制度，明确带班领导负责指挥重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查各项制度的执行情况，保障石油库的安全经营。 |
|  | 石油库应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天做出安全承诺并向社会公告。 |
|  | 石油库应制定操作规程，并明确工艺控制指标。 |
|  | 石油库应在危险有害因素辨识的基础上，编制岗位安全操作规程。 |
|  | 石油库每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订；当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。 |
|  | 石油库应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。 |
|  | 石油库应当履行下列安全生产资金投入的责任： a）保证具备安全生产条件所必需的资金投入； b）安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费； c）有关生产经营单位应当按照国家规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 |
|  | 石油库应依据有关安全生产费用提取规定提取安全生产费用，建立台账，专款专用。 |
|  | 石油库应当投保安全生产责任保险。 |
|  | 石油库应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。 |
|  | 安全生产岗位责任制、安全操作规程和现场应急处置方案等应上墙。相应资质证书应予以悬挂。 |
|  | 石油库应当加强安全生产标准化建设，实现安全管理、设备设施、作业现场和操作过程等的标准化，提升安全生产管理水平。 |
|  | 石油库应按GB 2894规定设置安全标志。 |

- （规范性）
安全经营条件符合性基本要求

安全经营条件符合性基本要求包括但不限于以下内容。

表K.1  安全经营条件符合性基本要求

| 序号 | 基本要求 |
| --- | --- |
|  | 经营和储存场所、设施、建筑物符合GB 50016、GB 50160、GB 50074等相关国家标准、行业标准的规定。 |
|  | 企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。 |
|  | 有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。 安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。 |
|  | 有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备。 |
|  | 法律法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 |

- （规范性）
安全检查表样式

表L.1给出了安全检查表的样式。

表L.1  安全检查表样式

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

- （规范性）
评价报告格式

  - 基本格式

评价报告的基本格式要求如下：

- 封面；

- 安全评价机构资质证书影印件；

- 著录项；

- 编制说明；

- 目录；

- 正文；

- 附件；

- 附图。

  - 规格

安全评价报告应采用A4开本，幅面尺寸为210mm×279mm，允许公差±1mm，左侧装订。

  - 封面格式

    - 内容

封面应包括内容：

- 委托单位名称；

- 评价项目名称；

- 标题；

- 安全评价机构名称；

- 安全评价机构资质证书编号；

- 评价报告完成时间。

    - 样张

图M.1给出了封面式样。

  - 著录项格式

    - 布局

“安全评价机构法定代表人、评价项目参与者”等著录项分两页布置。第一页明确安全评价机构的法定代表人、技术负责人、评价项目负责人，下方为报告编制完成的日期及安全评价机构公章用章区；第二页则为评价人员、各类技术专家以及其他有关人员名单，评价人员和技术专家等均应亲笔签名。

    - 样张

图M.2和图M.3给出了著录项式样。

委托单位名称（二号宋体加粗） 经营危险化学品（二号宋体加粗） 安全评价报告（一号黑体加粗） 安全评价机构名称（二号宋体加粗） 安全评价机构资质证书编号（三号宋体加粗） ××××年××月（三号宋体加粗）

图M.1  封面式样

委托单位名称 （三号宋体加粗） 经营危险化学品（三号宋体加粗） 安全评价报告（二号宋体加粗） 法定代表人：×××（四号宋体） 技术负责人：×××（四号宋体） 评价项目负责人：×××（四号宋体） ××××年××月（小四号宋体加粗） （安全评价机构公章）

图M.2  著录项首页式样

委托单位名称 （三号宋体加粗） 经营危险化学品安全评价（三号宋体加粗） 评 价 人 员（三号宋体加粗） 姓 名; 专 业; 职 称; 资格证书号; 签 字. 项目 负责人. 项目 组成员. 报告 编制人. 报告 审核人. 过程控制 负责人. 技术 负责人. 技 术 专 家（三号宋体加粗） 姓 名; 职 称; 签 字. （此表应根据具体项目实际参与人数编制，如无技术专家，可不填写。）

图M.3  著录项次页式样