附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-消防系统部分给水管线改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13661069896 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 163.906752 |  | 3.999699 |  | 10 |  | 3% |  | 0.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 163.906752 |  | 3.999699 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：根据北京电子科技职业学院采购管理办法、北京市政府采购招投标管理办法、建设工程质量管理条例、相关专业施工验收规范，在2021年1月至11月完成项目招投标、项目工程建设全部任务。 目标2：保证项目设备、材料符合国家质量标准，项目达到使用验收规范标准，验收合格。使得各校区校园消防管网、建筑内消火栓系统设置及运行状态均达到国家相关消防规范要求，提升校园火灾防消能力，为全校师生创造一个安全、良好的教学环境。 |  |  |  |  |  | 亦庄校区室外消防系统部分给水管道更换维修、挖沟回填、混凝土路面拆除恢复、道路铺砖、安装阀门、砌筑阀门井、绿化拆除及恢复。左家庄校区综合楼及办公楼消火栓系统改造，包含楼内及室外管道已全部完工。以上项目已全部完成并验收通过达到使用要求，为全校师生创造了一个安全、良好的教学环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 挖土方1000m3,回填1000m³。 |  |  | 按照指标数量完成 | 挖土方813.2m3,回填637.43m³。 | 3 |  | 2.5 |  | 经过实际施工发现部分管道为球墨铸铁管，符合使用标准，部分管道无需更换所以挖土方和回填减少。 |  |
|  |  |  | 指标2：混凝土路面恢复940.8㎡。 |  |  | 按照指标数量完成 | 原计划混凝土路面恢复约940.8㎡。现场施工开挖发现路面为其它材质路面，不是混凝土路面，按照原有路面材质恢复 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：人行道砖铺设约235.2㎡ |  |  | 按照指标数量完成 | 人行道砖铺设约194.4㎡ | 3 |  | 2.1 |  | 经过实际施工发现部分管道为球墨铸铁管符合使用标准，部分管道无需更换 所以人行道砖铺数量减少。 |  |
|  |  |  | 指标4；更换DN100消防管道约1300m |  |  | 按照指标数量完成 | 更换DN100消防管道672.8m。 | 3 |  | 1.6 |  | 经过实际施工发现部分管道为球墨铸铁管常无泄漏，符合使用标准，部分管道无需更换所有更换管道数量。 |  |
|  |  |  | 指标4：安装DN100阀16个,砌井10座，安装减压阀组16套 |  |  | 按照指标数量完成 | 安装DN100闸阀22个,砌井20座，安装减压阀22套。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：吊顶拆除恢复120m2。 |  |  | 按照指标数量完成 | 吊顶拆除恢复130m2。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：安装DN100蝶阀16个，安装DN100止回阀4个，安装可调式减压阀组4套，安装消火栓32套，灭火器22组，安装DN150铸铁管120m |  |  | 按照指标数量完成 | 安装DN100蝶阀17个，安装DN100止回阀4个，安装可调式减压阀组4套，安装消火栓33套，灭火器66组，安装DN150铸铁管120m | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：安装抗震支架31套 |  |  | 按照指标数量完成 | 按照建筑机电工程抗震支架设计规范要求安装抗震支架31套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年12月1日 |  |  | 按时完成 | 2021年11月5日竣工 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格按照预算 |  |  | ≤133.999699万元 | ≤128.493876万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目达到使用验收规范标准，验收合格。使得各校区校园消防管网、建筑内消火栓系统设置及运行状态均达到国家相关消防规范要求，提升校园火灾防消能力，为全校师生创造一个安全、良好的教学环境。 |  |  | 按照指标完成 | 亦庄校区室外部分消防管道更换维修完善后消防给水系统达到正常使用标准，消除了漏点为学校节省了水资源，同时也为师生创造了安全的教学环境。左家庄校区综合楼及办公楼消火栓系统改造的完善，为全校师生创造了一个安全、良好的教学环境 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高了学院消防设施的安全性、可靠性、合规性。使校园消防基础设施更加完善，提升校园火灾防消能力，降低校园火灾风险，保障校园消防安全。为全校师生创造一个安全、良好的教学环境力。 |  |  | 按照指标完成 | 项目建成后，完善了学校消防灭火设施，满足消防使用需求，确保学校消防设施符合国家标准要求，降低火灾风险，使师生能够有一个良好安全的学校环境 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目建成后可持续服务15年 |  |  | 按照指标完成 | 项目建成后，学校消防给水系统可以持续为全校师生创造一个安全、良好的学习环境 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.5 |  | 由于施工人员离京，受到疫情管控影响，不能及时配合审计部门对项目进行结算，导致工程款延迟到2022年结算。 |  |