| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C65 |

11

北京市地方标准

DB 11/T 852—XXXX

代替 DB 11/T 852-2019

有限空间作业环境分级与安全要求

Environments classification and safety requirements of working in confined spaces

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  作业环境分级	2

6  安全技术要求	3

7  安全管理要求	5

附录A（资料性）  有限空间作业安全风险告知牌示例	8

附录B（资料性）  有限空间作业信息公示牌示例	10

附录C（资料性）  常用有毒有害气体的预警值和报警值	11

附录D（规范性）  安全防护设备设施配置一览表	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB 11/T 852-2019《有限空间作业安全技术规范》，与DB 11/T 852-2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——删除了术语定义中有限空间、有限空间作业、作业单位、发包单位、作业负责人、作业者、监护者、有限空间作业安全生产条件、最高容许浓度、时间加权平均容许浓度和短时间接触容许浓度（见2019年3.1，3.2，3.3，3.4，3.5，3.6，3.7，3.8，3.12，3.13和3.14）；

——增加了“基本要求”一章（见第4章）；

——修改了作业中断后需要重新检测的要求（见6.1.4，2019年版的6.1.8）

——删除了每个检测点检测时间、检测次数和数据读取标准的要求，以及气体检测报警仪出现异常处理的要求（见2019年版的5.9.2.7，5.9.2.8和5.9.2.9）；

——修改了应急救援设备设施配置要求（见6.1.7，2019年版5.4.3）；

——修改了3级作业环境下呼吸防护装备使用要求（见6.2.1.1和6.2.1.2，2019年版的5.13.1和5.13.2）；

——修改了2级作业环境下呼吸防护装备使用要求（见6.3.1.1，2019年版的5.13.3）；

——修改了有限空间安全生产管理制度要素和内容（见7.1，2019年版的7.4）；

——增加了作业记录归档保存时间的要求（见7.4）；

——修改了发包作业安全管理协议要素要求（见7.4.2，2019年版7.8.3）；

——增加了智慧化管理要求（见7.5）；

——修改了安全防护设备设施配置一览表（见附录D，2019年版附录B）；

——删除了有限空间作业审批表示例，应急救援设备设施配置一览表，气体检测记录表示例，有限空间管理台账示例和有限空间标牌示例（见2019年版附录A，附录C，附录G，附录H和附录I）。

本文件由北京市应急管理局提出和归口。

本文件由北京市应急管理局组织实施。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2012年～2014年，依次发布DB 11/ 852.1—2012、DB 11/ 852.2—2013和DB 11/ 852.3—2014；

——2019年第一次修订，将DB 11/ 852.1—2012、DB 11/ 852.2—2013和DB 11/ 852.3—2014合并为DB 11/T 852—2019；

——本次为第二次修订。

有限空间作业环境分级与安全要求

范围

本文件规定了有限空间作业基本要求、作业环境分级、安全技术要求和安全管理要求。

本文件适用于有限空间作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6095 坠落防护 安全带

GB 6220 呼吸防护 长管呼吸器

GB 12358 作业场所环境气体检测报警仪器 通用技术要求

GB/T 13869 用电安全导则

GB 16556 呼吸防护 自给开路式压缩空气呼吸器

GB 20653 职业服装 职业用高可视性警示服

GB 23394 呼吸防护 正压式自给闭路压缩氧气呼吸器

GB 24543 坠落防护 安全绳

GB 24544 坠落防护 速差自控器

GB 26164.1 电业安全工作规程 第1部分：热力和机械

GB 30862 坠落防护 挂点装置

GB/T 38228 呼吸防护 自给闭路式氧气逃生呼吸器

GB 38451 呼吸防护 自给开路式压缩空气逃生呼吸器

GB XXXX 有限空间作业安全技术规范

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

JGJ/T 46 建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准

DB11/T 854 占道作业交通安全设施设置技术要求

术语和定义

GB XXXX界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

评估检测  evaluation detection

- 作业前，对有限空间气体进行的检测，检测值作为有限空间环境危害程度分级、可否进行有限空间作业和采取防护措施的依据。

评估检测在实施过程中通常包括开启出入口并自然通风后的初始评估检测，以及因初始评估检测不合格实施通风后进行的再次评估检测。

监护检测  monitoring detection

作业时，监护人在有限空间外通过泵吸式气体检测报警仪或设置在有限空间内的远程在线监测设备，对有限空间内气体进行的连续监测，检测值作为监护人实施有效监护的依据。

个体检测  individual detection

作业时，作业人通过随身携带的气体检测报警仪，对作业面气体进行的实时监测，检测值作为作业人采取防护措施的依据。

基本要求

有限空间作业应符合GB XXXX的规定。

有限空间作业前、作业中和作业后在符合GB XXXX规定的前提下，应根据有限空间作业环境危害程度不同，采取差异化安全防护措施。

有限空间作业现场安全警示应满足以下要求：

有限空间作业区域出入口周边显著位置设置有限空间作业安全告知牌和信息公示牌。安全告知牌示例见附录A。信息公示牌示例见附录B。

夜间实施作业，应在作业区域周边显著位置设置警示灯，地面作业人员应穿戴高可视警示服，高可视警示服应符合GB 20653的规定。

占用道路进行有限空间作业，应设置符合DB11/T 854规定的交通安全设施。

有限空间作业现场涉及临时用电的，应符合GB/T 13869、GB 26164.1及JGJ/T 46的规定。

作业环境分级

根据危害程度由高至低，将有限空间作业环境分为1级、2级和3级。

符合下列条件之一的环境为1级：

- 氧含量小于19.5％ VOL（体积分数）或大于23.5％ VOL；

- 可燃性气体浓度大于爆炸下限的10％；

- 有毒有害气体浓度大于GBZ 2.1规定的限值。

氧含量为19.5％ VOL～23.5％ VOL，且符合下列条件之一的环境为2级：

- 可燃性气体浓度大于爆炸下限的5％且不大于爆炸下限的10％；

- 有毒有害气体浓度大于GBZ 2.1规定限值的30％且不大于GBZ 2.1规定的限值；

- 作业过程中可能缺氧；

- 作业过程中可燃性或有毒有害气体浓度可能突然升高。

符合下列所有条件的环境为3级：

- 氧含量为19.5％ VOL～23.5％ VOL；

- 可燃性气体浓度不大于爆炸下限的5％；

- 有毒有害气体浓度不大于GBZ 2.1规定限值的30％；

- 作业过程中各种气体浓度值保持稳定。

有毒有害气体浓度的限值应选取GBZ 2.1规定的最高容许浓度或短时间接触容许浓度，无最高容许浓度和短时间接触容许浓度的物质，应选用时间加权平均容许浓度。

安全技术要求

一般要求

有限空间作业前，应使用符合GB 12358规定的泵吸式气体检测报警仪对有限空间作业环境进行初始评估检测，依据第5.2～5.5条的规定对作业环境级别进行判定。初始评估检测为3级环境可实施作业，2级和1级环境应进行机械通风。

机械通风后，应进行再次评估检测。再次评估检测为2级或3级环境可实施作业，1级环境应继续进行机械通风，并分析可能造成气体浓度不合格的原因，采取针对性的防控措施。如果再次评估检测始终为1级环境，不应实施作业。

作业人进入作业时间与最后一次评估检测时间间隔不应超过10 min。

有限空间作业中断的，作业人再次进入有限空间作业前，应重新进行评估检测和作业环境判定。

以第5章为依据，气体检测报警仪应设定两级报警值，并符合以下要求：

- 氧气应设定缺氧报警和富氧报警两级检测报警值，缺氧报警值应设定为19.5％ VOL，富氧报警值应设定为23.5％ VOL；

- 可燃性和有毒有害气体应设定预警值和报警值两级检测报警值；

- 可燃性气体预警值应为爆炸下限的5％，报警值应为爆炸下限的10％；

- 有毒有害气体预警值应为GBZ 2.1规定的最高容许浓度或短时间接触容许浓度的30％，报警值应为GBZ 2.1规定的最高容许浓度或短时间接触容许浓度，无最高容许浓度和短时间接触容许浓度的物质，应选用时间加权平均容许浓度。常用有毒有害气体的预警值和报警值见附录C。

应根据有限空间作业环境危害程度不同，配置安全防护设备设施。安全防护设备设施种类和数量应符合附录D的规定。

应根据同时开展有限空间作业点的数量配置应急救援设备设施，并符合以下要求：

- 仅有一个作业点的，应在该作业点配置1套；

- 有多个作业点的，应在作业点400 m范围内配置1套；

- 每套应急救援设备设施配置种类和要求见表1；

- 发生有限空间作业事故后，作业配置的安全防护设备设施符合应急救援设备设施配置要求时，可作为应急救援设备设施使用。

每套应急救援设备设施配置种类和要求

| 配置种类 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 安全警示设施 | 应配置1套围挡设施。 |
| 气体检测报警仪 | 应配置1台泵吸式气体检测报警仪。 |
| 通风设备 | 应至少配置1台强制送风设备。 |
| 配置种类 | 配置要求 |
| 照明灯具 | 有限空间内照度不足时，每名救援人应配置1台照明灯具。 |
| 通讯设备 | 每名救援人应配置1台对讲机。 |
| 呼吸防护用品 | 每名救援人应配置1套自给开路式压缩空气呼吸器或按需供气式长管呼吸器。 |
| 安全帽 | 每名救援人应配置1个安全帽。 |
| 安全带 | 每名救援人应配置1条全身式安全带。 |
| 安全绳 | 每名救援人应配置1条安全绳。 |
| 速差自控器 | 每个进出口处宜配置1个速差自控器。 |
| 三脚架 | 有限空间出入口能够架设三脚架的，应配置1套三脚架(含绞盘)。 |
| 本表所列应急救援设备设施的种类和数量是每套最低的配置要求。 |  |

3级环境作业安全要求

个体防护

初始评估检测结果为3级环境的，作业人进入时宜携带符合GB 38451规定的自给开路式压缩空气逃生呼吸器或符合GB/T 38228规定的自给闭路式氧气逃生呼吸器。

初始评估检测结果为1级或2级环境，再次评估检测结果为3级环境的，作业人进入时应携带自给开路式压缩空气逃生呼吸器或自给闭路式氧气逃生呼吸器。

作业人应佩戴安全帽。

作业人应佩戴符合GB 6095规定的全身式安全带。

作业人竖向进出有限空间过程中宜选择速差自控器配合安全带使用。速差自控器应符合GB 24544的规定。

作业人活动区域与有限空间出入口间无障碍物的，作业人应佩戴符合GB 24543规定的安全绳。

速差自控器、安全绳应固定在有限空间外可靠的挂点上，连接牢固，挂点装置应符合GB 30862的规定。

通风与气体检测

初始评估检测结果为3级环境的，作业过程中应至少保持自然通风。

初始评估检测结果为1级或2级环境，再次评估检测结果为3级环境的，作业过程中应进行持续机械通风。

评估检测结果为3级环境的，作业过程中应采取个体检测或监护检测，并每15 min记录1个瞬时值。

2级环境作业安全要求

个体防护

初始评估检测结果为1级或2级环境，再次评估检测结果为2级环境的，作业人进入时应根据实际情况佩戴下列呼吸防护用品之一：

- 符合GB 6220规定的供气式长管呼吸器；

- 符合GB 16556规定的自给开路式压缩空气呼吸器；

- 符合GB 23394规定的正压式自给闭路压缩氧气呼吸器。

进入2级环境的，作业人使用的头部防护和坠落防护装备应符合6.2.1.3～6.2.1.7的规定。

通风与气体检测

初始评估检测结果为非3级环境，再次评估检测结果为2级环境的，作业过程中应进行持续机械通风。

再次评估检测结果为2级环境的，作业过程中应同时采取个体检测和监护检测，并每15 min记录1个瞬时值。

安全管理要求

安全管理制度

作业单位应建立有限空间作业安全管理制度，至少包括作业审批人、作业负责人、监护人、作业人、应急救援人的职责，以及有限空间作业审批、安全培训、安全防护和应急救援设备设施管理、应急管理和安全操作规程的内容，并满足以下要求：

- 有限空间作业审批应涵盖审批部门和（或）作业审批人、审批要求、审批内容、审批流程、审批单样式和审批文件存档等内容；

- 有限空间作业安全培训应涵盖有限空间作业培训计划制定、培训对象、培训周期（时间）、培训内容、培训合格标准、培训档案管理等内容；

- 有限空间作业安全防护和应急救援设备设施管理应涵盖有限空间作业安全防护设备和应急救援设备设施采购、使用、存放、更新、维护保养及报废等内容；

- 有限空间作业应急管理应涵盖应急管理机构及职责、应急救援预案制修订、应急救援设备设施管理、应急救援演练及效果评估等内容；

- 有限空间作业安全操作规程应涵盖有限空间作业程序、安全技术要求、注意事项等内容。

发包单位应建立有限空间作业安全管理制度，至少包括作业审批人、作业现场安全检查人员的职责，以及有限空间作业安全培训、发包管理的内容，并满足以下要求：

- 有限空间作业安全培训应涵盖有限空间作业培训计划制定、培训对象、培训周期（时间）、培训内容、培训合格标准、培训档案管理等内容；

- 有限空间发包作业管理应涵盖负责发包管理部门、对作业单位安全生产条件审查内容及程序、发包作业安全管理协议内容及签订、作业审批、作业安全检查和现场安全管理等内容。

安全培训

作业单位应对本单位作业审批人、作业负责人、监护人、作业人和应急救援人等人员进行有限空间作业专题安全培训。

发包单位应对本单位作业审批人、作业现场安全检查人等人员进行有限空间作业专题安全培训。

有限空间作业专题安全培训应至少每年组织1次，人员考核合格后方可从事有限空间作业相关工作。

有限空间作业专题安全培训应包括下列内容：

- 有限空间作业安全相关法律法规和标准；

有限空间作业事故案例；

有限空间作业危险因素和防护措施；

有限空间作业安全管理要求；

有限空间作业安全操作流程；

安全防护和应急救援设备设施的正确使用；

紧急情况下的应急处置措施等。

作业单位和发包单位应对有限空间作业专题安全培训时间、内容、师资、参加人员、考核结果等情况如实记录，并将培训签到表、讲义和影像资料等相关材料归档保存。

从事地下有限空间作业的，监护人应按照有关规定，经培训考核合格，符合上岗条件。

地下有限空间作业包括化粪池（井）、粪井、排水管道及其附属构筑物（含污水井、雨水井、提升井、闸井、格栅间、集水井等）、电力电缆井、燃气井、热力井、自来水井、有线电视及通信井的运行、保养、维修、清理作业。

有限空间作业记录

- 有限空间作业审批、安全交底、气体检测、有限空间作业进入确认和完工验收等记录应归档保存至少1年。

发包作业

存在有限空间发包作业的，发包单位与作业单位签订的安全生产管理协议或合同中应明确各自的有限空间作业安全生产职责。内容应包括常态下的有限空间作业安全职责和紧急情况下的应急处置职责。

有限空间作业安全生产管理协议要素包括但不限于：

- 项目基本信息；

- 甲方安全职责：对作业单位的资质审查、协助风险评估、告知基础信息、现场安全检查和管理、不得冒险指挥、事故应急准备、事故现场应急处置、事故报告和调查等；

- 乙方安全职责：具备有限空间作业安全生产条件、安排经培训合格的作业人员、配备安全防护和应急救援设备设施，遵守作业流程、服从甲方安全生产统一协调管理、拒绝违章指挥或冒险作业、事故应急准备、事故现场应急处置、事故报告和调查等；

- 协议生效的约定、双方争议的约定、文本数量的约定等其他事项。

智能化管理

有限空间作业相关单位宜采用信息化、数字化和智能化技术，从有限空间管理台账电子化、作业点位（区域）物理隔离智能化、作业流程管理信息化、现场作业管理智能化等方面，降低有限空间作业安全风险，并融合已采取的有限空间信息化、数字化和智能化管理措施，建立有限空间作业安全管理平台。

智能化管理措施主要包括电子化有限空间管理台账，电子围栏、智能锁控、位移监测等物理隔离装备，有限空间作业审批和作业过程线上管理、人员与环境监测、不安全行为智能视觉识别等。

（资料性）
有限空间作业安全风险告知牌示例

图A.1给出了有限空间作业安全风险告知牌示例。

| 有限空间作业安全风险告知 |  |
| --- | --- |
| 未经审批严禁进入！ 严禁盲目施救！ |  |
|  | 一、作业相关人员必须经专题安全培训考核合格方可参与作业。 二、必须严格执行作业审批制度，未经审批严禁作业。 三、必须设置监护人，监护人应全程监护，严禁离开作业现场或进入有限空间参与作业。 四、必须在作业前做好安全隔离和清除置换。 五、必须遵守“先通风 再检测 后作业”的原则，检测不合格严禁作业。 六、作业人必须配备符合安全要求的个体防护装备方能开展作业。 七、作业过程中必须持续通风和气体检测。 八、必须做好应急准备，发现异常情况，应及时报警、科学处置，严禁盲目施救。 |
| ●氧含量 19.5％ VOL~23.5％ VOL ●可燃性气体 ≤10％LEL ●硫化氢 ≤10 mg/m3（7 ppm） ●一氧化碳 ≤30 mg/m3（25 ppm） ●其他气体 |  |
| 报警急救电话：119、120 单位应急电话： |  |

有限空间作业安全风险告知牌示例

（资料性）
有限空间作业信息公示牌示例

图B.1给出了有限空间作业信息公示牌示例。

| 有限空间作业 现场信息公示 |  |
| --- | --- |
| 作业单位 |  |
| 注册地址 |  |
| 作业审批人 |  |
| 联系电话 |  |
| 作业负责人 |  |
| 联系电话 |  |
| 作业内容 |  |
| 报警电话：110 急救电话：120 |  |

有限空间作业信息公示牌示例

（资料性）
常用有毒有害气体的预警值和报警值

表C.1给出了常用有毒有害气体的预警值和报警值。

常用有毒有害气体的预警值和报警值

| ### 气体名称 | ### 预警值 |  | ### 报警值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 质量浓度 ### （mg/m3） | ### 换算结果 ### （ppm，μmol/mol，10-6） | ### 质量浓度 ### （mg/m3） | ### 换算结果 ### （ppm，μmol/mol，10-6） |
| ### 硫化氢 | ### 3 | ### 2 | ### 10 | ### 7 |
| ### 氯化氢 | ### 2.2 | ### 1.4 | ### 7.5 | ### 4.9 |
| ### 氰化氢 | ### 0.3 | ### 0.2 | ### 1 | ### 0.8 |
| ### 磷化氢 | ### 0.09 | ### 0.06 | ### 0.3 | ### 0.2 |
| ### 溴化氢 | ### 3 | ### 0.8 | ### 10 | ### 2.9 |
| ### 一氧化碳 | ### 9 | ### 7 | ### 30 | ### 25 |
| ### 一氧化氮 | ### 4.5 | ### 3.6 | ### 15 | ### 12 |
| ### 二氧化碳 | ### 5400 | ### 2949 | ### 18000 | ### 9832 |
| ### 二氧化氮 | ### 3 | ### 1.5 | ### 10 | ### 5.2 |
| ### 二氧化硫 | ### 3 | ### 1.1 | ### 10 | ### 3.7 |
| ### 二硫化碳 | ### 3 | ### 0.9 | ### 10 | ### 3.1 |
| ### 苯 | ### 3 | ### 0.9 | ### 10 | ### 3 |
| ### 甲苯 | ### 30 | ### 7.8 | ### 100 | ### 26 |
| ### 二甲苯 | ### 30 | ### 6.7 | ### 100 | ### 22 |
| ### 氨 | ### 9 | ### 12 | ### 30 | ### 42 |
| ### 氯 | ### 0.3 | ### 0.1 | ### 1 | ### 0.33 |
| ### 甲醛 | ### 0.15 | ### 0.12 | ### 0.5 | ### 0.4 |
| ### 乙酸 | ### 6 | ### 2.4 | ### 20 | ### 8 |
| ### 丙酮 | ### 135 | ### 55 | ### 450 | ### 186 |
| - 本表给出的换算结果是20 ℃，101.325 kPa时的值。 |  |  |  |  |

（规范性）
安全防护设备设施配置一览表

表D.1给出了有限空间不同级别作业环境下安全防护设备设施配置要求。

表D.1 安全防护设备设施配置一览表

| 安全防护设备设施种类及要求 | 不同作业环境级别下安全防护设备设施配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 初始评估检测为1级或2级，再次评估检测为2级 | 初始评估检测为1级或2级，再次评估检测为3级 | 初始评估检测为3级 |
| 安全警示设施 | 有限空间出入口周边应配置： 1)1套围挡设施；2)1个具有双向警示功能或2个具有单向警示功能的安全告知牌。 | 有限空间出入口周边应配置： 1)1套围挡设施；2)1个具有双向警示功能或2个具有单向警示功能的安全告知牌。 | 有限空间出入口周边应配置： 1)1套围挡设施；2)1个具有双向警示功能或2个具有单向警示功能的安全告知牌。 |
| 气体检测报警仪 | 1)作业前，每个作业人进入有限空间的入口应配置1台泵吸式气体检测报警仪。 2)作业中，每个作业面应至少有1名作业人配置1台气体检测报警仪，监护人应配置1台泵吸式气体检测报警仪。 | 1)作业前，每个作业人进入有限空间的入口应配置1台泵吸式气体检测报警仪。 2)作业中，每个作业面应至少配置1台气体检测报警仪。 | 1)作业前，每个作业人进入有限空间的入口应配置1台泵吸式气体检测报警仪。 2)作业中，每个作业面应至少配置1台气体检测报警仪。 |
| 通风设备 | 应配置1台强制送风设备。 | 应配置1台强制送风设备。 | 宜配置1台强制送风设备。 |
| 照明灯具 | 有限空间内照度不足时，每名作业人应配置1台照明灯具。 | 有限空间内照度不足时，每名作业人应配置1台照明灯具。 | 有限空间内照度不足时，每名作业人应配置1台照明灯具。 |
| 通讯设备 | 每名作业人和监护人宜各配置1台对讲机。 | 每名作业人和监护人宜各配置1台对讲机。 | 每名作业人和监护人宜各配置1台对讲机。 |
| 呼吸防护用品 | 每名作业人应配置1套供气式长管呼吸器、自给开路式压缩空气呼吸器或正压式自给闭路压缩氧气呼吸器中的一种。 | 每名作业人应配置1套自给开路式压缩空气逃生呼吸器或自给闭路式氧气逃生呼吸器。 | 每名作业人宜配置1套自给开路式压缩空气逃生呼吸器或自给闭路式氧气逃生呼吸器。 |
| 安全带 | 每名作业人应配置1条全身式安全带。 | 每名作业人应配置1条全身式安全带。 | 每名作业人应配置1条全身式安全带。 |
| 速差自控器 | 竖向出入的，每个出入口处宜配置1个速差自控器。 | 竖向出入的，每个出入口处宜配置1个速差自控器。 | 竖向出入的，每个出入口处宜配置1个速差自控器。 |
| 安全绳 | 作业人活动区域与有限空间出入口间无障碍物的，每名作业人应配置1条安全绳。 | 作业人活动区域与有限空间出入口间无障碍物的，每名作业人应配置1条安全绳。 | 作业人活动区域与有限空间出入口间无障碍物的，每名作业人应配置1条安全绳。 |
| 安全帽 | 每名作业人应配置1个安全帽。 | 每名作业人应配置1个安全帽。 | 每名作业人应配置1个安全帽。 |
| 三脚架 | 每个有限空间出入口宜配置1套三脚架(含绞盘)。 | 每个有限空间出入口宜配置1套三脚架(含绞盘)。 | 每个有限空间出入口宜配置1套三脚架(含绞盘)。 |
| 本表所列防护设备设施的种类和数量是最低配置要求。 |  |  |  |