| 附件3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市供水企业安全生产标准化评分细则(试行) |  |  |  |  |  |
| 评定类别 | 标准分值 | 评定内容 | 评定标准 | 扣分原因 | 实际得分 |
| 安全生产目标 | 10 | 建立安全生产目标的管理制度，制定文件化的总体和年度安全生产目标，明确目标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分；无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 | 无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。 |  |  |
|  | 3 | 对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行记录，并保存文字记录资料。 | 无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 |  |  |
|  | 3 | 定期对安全生产目标的完成情况进行考核，并形成文件加以保存。 | 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 |  |  |
| 小计：20 | 20 |  |  |  |  |
| 组织机构和 职责 | 2 | 建立设置安全管理机构及配备安全管理人员的管理制度。 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 |  |  |
| 组织机构和 职责 | 3 | 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 | 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分。 |  |  |
|  | 2 | 根据有关规定和单位实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 | 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 |  |  |
|  | 3 | 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存2年。 | 未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 |  |  |
|  | 10 | 建立安全生产责任制相关培训、修订及考核等内容的管理制度。 | 安全生产责任制相关培训、修订及考核等内容的管理制度不完整的，每缺一项，扣3分。 |  |  |
|  | 5 | 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 | 未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分。 |  |  |
|  | 2 | 对各级管理层进行安全生产责任制及相关权限的培训。 | 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。 |  |  |
|  | 3 | 定期对安全生产责任制相关内容进行修订。 | 未定期进行修订的，不得分；无修订记录的，不得分；修订后未以文件形式发布的，扣1分。 |  |  |
| 小计：30 | 30 |  |  |  |  |
| 安全投入 | 4 | 建立安全生产费用投入使用管理制度。 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 |  |  |
| 安全投入 | 12 | 保证安全生产费用的投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 | 未保证安全生产费用的投入，专款专用的，不得分。无安全费用使用台账的，扣6分；台账不完整齐全的，扣3分。 |  |  |
|  | 12 | 制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 | 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。 |  |  |
|  | 8 | 建立员工工伤保险等管理制度，按规定足额缴纳工伤保险等相关费用。 | 无该项制度的、未足额缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。未以文件形式发布生效的，扣2分。 |  |  |
|  | 4 | 保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。 | 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。 |  |  |
| 小计：40 | 40 |  |  |  |  |
| 法规和制度 | 12 | 应定期获取适用的安全生产法律法规及标准规范，并按照安全生产相关法律法规及标准规范，及时制定本单位安全生产管理规章制度。规章制度符合现行有效法律法规和标准的要求。 | 无该项制度的，不得分；每少一个部门获取的，扣2分；未定期获取的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣2分。 |  |  |
|  | 10 | 及时将适用的安全生产法律法规及本单位规章制度传达给从业人员，并定期对员工进行安全生产规章制度的培训和考核。 | 未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣2分。 |  |  |
|  | 10 | 建立针对变配电、危险化学品的运输、储存、使用等重要岗位建立安全告之制度。 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分。 |  |  |
| 法规和制度 | 20 | 单位建立安全生产规章制度应包括： 安全生产责任制；安全生产教育培训制度；安全生产检查制度；安全生产投入使用管理制度；安全生产例会制度；特殊区域内施工审批制度；危险物品安全管理制度；安全设施管理制度；要害岗位管理制度；安全标志管理制度；特种作业人员安全管理制度；安全值班制度；职业卫生和职业健康管理制度；劳动防护用品配备和管理制度；安全生产奖励和惩罚制度；应急预案管理制度；安全文件和档案管理制度；事故隐患排查和治理制度；生产安全事故报告和处理制度；以及电气安全、锅炉压力容器安全、建筑施工安全、有限空间作业、危险场所作业等安全技术管理制度等。 | 未制定规章制度的，每项扣5分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 12 | 结合本单位不同岗位实际特点，编制岗位安全操作规程。定期对员工进行岗位安全操作规程的培训和考核。 | 缺少一个岗位操作流程，扣2分；未定期对员工进行安全岗位培训和考核的，扣2分。 |  |  |
|  | 12 | 每年不少于两次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查。 | 无检查记录的，不得分；检查记录每缺少一个方面内容的，扣3分；检查结果与实际不符的，扣6分；检查周期超过每年一次的，扣6分。 |  |  |
|  | 12 | 根据安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 | 未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣3分；无修订的计划和记录资料的，不得分。 |  |  |
| 法规和制度 | 12 | 安全生产文件和档案的管理，应明确责任部门、人员、流程、形式、权限及保存要求等。文件及档案内容应包括：安全生产会议记录（含纪要）、安全活动记录、安全生产费用投入使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查及隐患整改记录、事故调查处理报告、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。 | 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣6分；每缺少一类档案，扣2分。 |  |  |
| 小计：100 | 100 |  |  |  |  |
| 教育培训 | 5 | 建立安全生产教育培训的管理制度。 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣2分；与《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）规定不一致的，不得分。 |  |  |
|  | 5 | 制定各类人员的安全培训计划。按计划进行安全教育培训，做好培训记录，并建立档案。 | 未明确主管部门的，不得分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 |  |  |
|  | 5 | 单位主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。单位主要负责人、安全生产管理人员接受安全生产教育每年不少于12学时。 | 单位主要负责人、安全生产管理人员未接受安全生产教育的，缺少一人扣1分。学时不够的，缺少一学时扣1分。 |  |  |
|  | 5 | 新员工入职前，由本单位主要负责人亲自讲解必要的安全生产基本知识及安全操作规程，做好培训记录，并建立档案。培训记录应详细记录培训时间、地点、培训人，被培训人及培训内容。新员工（包括实习）接受岗前安全生产教育不少于24学时。 | 未由本单位行政正职领导亲自讲解的，不得分；无培训记录的扣3分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；。 |  |  |
| 教育培训 | 6 | 从业人员应具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作规程。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。从业人员接受安全生产教育每年不少于4学时。 | 从业人员未经安全生产培训合格上岗的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣2分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）要求的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 10 | 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训考核、岗前职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训；对新员工进行“三级”安全教育；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训；岗位操作人员转岗和离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，安全生产教育不少于8学时；从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业； 每半年至少开展一次针对全体员工的交通安全教育，并形成教育培训记录；每月至少开展一次针对本单位驾驶人的交通安全教育。教育的内容、参加教育的人员应形成教育培训记录。 | 培训不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）要求的，每次扣2分；未经培训，或培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣2分；三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人次扣1分； 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分； 特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每人次扣2分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的，每人次扣2分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣1分。缺少针对全体员工、驾驶人培训记录的，扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 对相关方（承租方、承包方等）进行安全教育培训。培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行有针对性的安全教育培训。培训记录应详实，并由受教育本人签字确认。 | 未进行培训的，不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 5 | 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，同时签订安全协议，并由专人带领。 | 未进行安全教育和告知的，不得分；未签订安全协议的扣2分。 |  |  |
|  | 5 | 开展丰富多彩的安全文化建设活动，促进安全生产工作。 | 未开展企业安全文化建设的，不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣2分。 |  |  |
| 小计：50 | 50 |  |  |  |  |
| 事故报告、调查和处理 | 2 | 单位发生事故后应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）及北京市相关规定及时向有关部门报告。 | 未按规定报告的，不得分。 |  |  |
|  | 2 | 发生事故后，单位主要负责人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。 | 发生事故后，单位主要负责人未立即到现场组织抢救的，不得分。 |  |  |
|  | 2 | 单位应对事故进行备案登记。 | 未备案登记的，不得分。 |  |  |
|  | 2 | 单位按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。 | 未按照相关法律法规、管理制度的要求，对事故、事件进行调查的，不得分。 |  |  |
|  | 2 | 事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）及北京市有关规定要求编制事故调查报告。 | 事故调查未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）要求编制事故调查报告的，不得分。 |  |  |
|  | 4 | 单位按照《工伤保险条例》及时申报工伤认定材料，并保存档案。 | 未及时申报的不得分；未保存档案的，每发生一起扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 单位按照事故“四不放过”原则，对事故进行调查、处理，严格追究相关人员行政责任；事故发生单位应妥善处理善后工作。 | 事故发生后，无调查报告的，不得分；未按“四不放过”原则处理的，不得分；调查报告内容不全的，每次扣1分；相关的文件资料未整理归档的，每次扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 严格落实经批复的事故调查报告中的防范整改措施。 | 未严格落实经批复的事故调查报告中的防范整改措施的，不得分。 |  |  |
|  | 2 | 对本单位发生的事故进行总结，并组织开展案例学习。 | 未进行总结的，不得分；有关人员对原因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。 |  |  |
| 小计：20 | 20 |  |  |  |  |
| 绩效评定 | 2 | 应建立安全生产标准化绩效评定的管理制度。 | 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项要求的，扣1分；制度缺乏操作性和针对性的，扣1分。 |  |  |
| 绩效评定 | 2 | 单位应每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，验证各项安全生产制度的适宜性、有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。针对评定中存在的问题，单位安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。 | 未进行评定的，不得分。对评定中存在的问题，单位安全生产委员会或安全生产领导机构未讨论提出纠正、预防的管理方案的，每发现一项问题扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 将安全生产标准化工作评定报告进行全员通报。 | 未通报的，不得分；抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚的，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入单位、部门、员工年度安全绩效考评。 | 未纳入年度考评的，不得分；评定结果纳入年度考评，每缺少一项，扣1分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣1分；年度考评结果未落实兑现到部门、人员的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 5 | 应根据安全生产标准化的评定结果，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。 | 未对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善的，不得分。 |  |  |
|  | 5 | 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： （1）系统运行效果； （2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； （4）系统各种资源的使用效果； （5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； （6）与相关方的关系。 | 评定结果应明确相关事项的，缺少一项扣1分。 |  |  |
| 小计：20 | 20 |  |  |  |  |
| 生产设备设施 | 10 | 新建、改建、扩建项目应依照国家相关法律法规、标准的规定，严格履行立项、审批和审查等各项程序。 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度不符合有关规定的，扣2分。 |  |  |
|  | 10 | 新建、改建、扩建工程的所有设备设施应符合建设项目主体工程“三同时”相关管理要求。 | 不符合管理要求的，不得分。 |  |  |
| 生产设备设施 | 10 | 新建、改建、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续无或不全的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分；安全投资没有纳入项目概算的，扣6分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣6分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣6分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣4分；隐蔽工程未经验收就投用的，每处扣4分；安全设备设施未同时投用的，每处扣4分；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的，不得分。 |  |  |
|  | 6 | 单位应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。 | 未按规定进行规范化管理的。不得分。 |  |  |
|  | 8 | 单位应建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。 | 无制度的，不得分；未履行变更程序或未对隐患进行控制的，不得分。 |  |  |
|  | 10 | 重要生产岗位应设有集中监视系统。 | 重要生产岗位无集中监视系统的，抽查中发现一处扣2分。 |  |  |
|  | 4 | 厂址选择应遵循《工业单位总平面设计规范》（GB50187）和《城市给水工程规划规范》（GB50282）的规定。厂区布置和主要车间的工艺布置时，应设有安全通道。各种设备与建、构筑物之间，应留有满足生产、检修需要的安全距离。 | 厂区或主要车间无安全通道的，或未保持安全距离的，抽查中发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 厂房的照明，应符合《工业单位采光设计标准》（GB50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。 | 厂房照明不符合规定的，抽查中发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 10 | 厂区内的建、构筑物应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。 | 未按规定设置防雷设施的，不得分；未定期检查的，不得分；防雷设施不完好的，每处扣2分。 |  |  |
| 生产设备设施 | 10 | 厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。各车间及设施的位置应符合防火、防爆、防震和运输安全要求。 | 休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，不得分；设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内的，不得分；可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 4 | 厂内道路设施（包括车辆、道口、道路安全标志等）以及道路运输车辆、货物装卸、车辆行驶应符合《工业单位厂内铁路、道路运输安全规程》规定。 | 道路设施、运输车辆、货物装卸、车辆行驶不符合规定的，抽查中发现一起扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、楼梯间的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。 | 抽查中发现一处不符合要求的，扣2分。 |  |  |
|  | 4 | 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》的规定，灭火器的配置设计应符合《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定，并定期对各类消防设施进行检查、试验、维修和更换，且不得挪作他用。 | 不符合安全间距的，不得分；未对各类消防设施进行检查、试验、维修和更换的，抽查中发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 10 | 电气室（包括计算机房）、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。通往变电室的电缆沟、电线沟等应有防止雨水及地下水渗入的措施及排水措施。 | 未设置火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、灭火装置和防止小动物进入的措施的；未用防火材料进行封堵的；未设有防止雨水及地下水渗入的措施及排水措施的，抽查中发现一处扣5分。 |  |  |
|  | 4 | 下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室等。 | 未设置应急照明设备的，抽查中发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 建设项目所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求。 | 建设项目所有设备设施不符合有关法律法规、标准规范要求的，不得分。 |  |  |
|  | 8 | 需强制检测的有关设备、设施、仪器仪表、工具等，按相关规定进行检测检验，并归档保存有关资料。 | 需强制检测的有关设备、设施、仪器仪表、工具等，未按相关规定进行检测检验的，不得分。未归档保存有关资料，一处扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》的规定。移动梯台应符合安全规范要求。 | 有一处不符合要求的，扣2分。 |  |  |
| 生产设备设施 | 4 | 易产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。 | 未采用封闭式电气设备或防爆电气设备的，不得分。 |  |  |
|  | 10 | 使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检验。 | 应安装而未安装压力表、安全阀的，每处扣2分；未定期进行检定的，每处扣2分；未张贴检定标签或标牌的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 4 | 起重机、吊车、吊具、锅炉、压力容器（工业气瓶）等特种设备应符合安全规范要求，操作执行安全操作规程。 | 特种设备不符合安全规范要求，或操作未执行安全操作规程的，发现一起扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 金属切削机床、冲剪压机械、砂轮机、移动电气、胶（皮）带运输机等设备应符合安全规范要求，操作执行安全操作规程。 | 不符合安全规范要求，或操作未执行安全操作规程的，抽查中发现一起扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 应定期对厂内各类设备、管线进行维护，不应有积尘、油垢和锈蚀，无跑冒滴漏现象，设备铭牌应完整、清晰。 | 设备有积尘、油垢和锈蚀，发现跑冒滴漏现象，设备铭牌不完整、清晰的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 应采取适当措施，确保重点设备设施在较低或较高温度下能正常运行。 | 不能确保重点设备设施在较低或较高温度下正常运行的，不得分。 |  |  |
|  | 4 | 设备应安装牢固、地脚螺栓齐全紧固，所有传动部位连接牢靠,易触及的传动机构、旋转部位应安装安全有效防护装置，并用箭头标示运转方向。电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。 | 设备安装不符合规定的，抽查中发现一处扣1分。电气设备(特别是手持式电动工具)，没有良好的保护接零(或接地)装置的，发现一个扣1分。 |  |  |
|  | 10 | 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应按《系统接地的形式及安全技术要求》（GB14050）的规定采用保护接地或接零。对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。 | 未按规定采用保护接地或接零的，不得分。对电气设备安全要求较高的场所，未在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地的，不得分。 |  |  |
|  | 2 | 自备发电机不应与供电网联接，符合安全运行要求，并具良好通风条件。 | 自备发电机与供电网联接，或不符合安全运行要求，不具备良好通风条件的，不得分。 |  |  |
|  | 10 | 低压临时线路应有完备的临时接线装置审批手续。敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。 | 无审批手续的，不得分。其他不符合低压临时线路有关规定的，抽查中发现一处扣2分。 |  |  |
| 生产设备设施 | 10 | 低压电气线路（固定线路）应定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。 | 无定期进行电缆线路的预防性实验记录的，不得分；线路的安全距离不符合要求的，每处扣2分；线路的导电性能和机械强度不符合要求的，每处扣1分；线路的保护装置不齐全、不可靠的，每处扣1分；线路绝缘、屏护不良好，有发热和渗漏油现象的，每处扣1分；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等不符合安全要求的，每处扣1分；线路相序、相色不正确、标志不齐全、清晰的，每处扣1分；线路排列不整齐、有影响线路安全的障碍物的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。 | 电源系统接地制式的运行不能满足其结构的整体性，独立性的安全要求的；各接地装置的电阻检测不合格的；TN系统重复接地布设不合理；接地装置的连接不能保证电气接触可靠的不得分。无定期检测报告的，不得分。资料不完整的，抽查中发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 设备电气连接可靠，接线端子及接线柱接触面无烧灼，接地装置有效。 | 设备电气连接不可靠，接线端子及接线柱接触面烧灼，接地装置无效的，不得分。 |  |  |
|  | 8 | 机动车应按照车辆使用手册定期保养、出现故障及时维修，并按公安交通管理部门规定定期进行检验。机动车辆应确保动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号装置性能良好；轮胎无损伤；制动距离符合要求。 | 机动车未按规定保养、维修、检验的，不得分。机动车存在漏电、漏水、漏油、灯光不全的，抽查中发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 8 | 机动车附属安全装置性能良好。车载灭火器、三角警示牌应随车携带。灭火器应处于有效期内，且工作压力正常，三角警示牌应完好、可用。液氯、次氯酸钠等危险化学品运输车的GPS系统、车身反光标志、标识应能正常使用。 | 机动车附属安全装置性能不良的，抽查中发现一处扣1分。危险化学品运输车的GPS系统、车身反光标志、标识不能正常使用的，不得分。 |  |  |
|  | 8 | 建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分。 |  |  |
|  | 8 | 建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。 | 无设备设施运行台账，未制定检（维）修计划的，不得分。 |  |  |
| 生产设备设施 | 4 | 设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检修作业前应填写检修作业派活单，并做好技术交底工作。 | 设备设施检维修前未制定方案的，不得分。检维修方案未包含作业行为分析和控制措施的，扣1分。检修作业前未填写检修作业派活单，或未做好技术交底工作的，扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。 | 未按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修的，不得分。 |  |  |
|  | 4 | 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 随意拆除安全设备设施、挪用或弃置不用；因检维修拆除的，未采取临时安全措施或检维修完毕后未立即复原的，不得分。 |  |  |
|  | 4 | 设备的全生命周期应符合相关法律法规、标准规范的要求，确保安全。设备运转过程中，禁止进行任何维修工作。停机检修时，必须对设备进行断电处理，应将就地按钮置于停止位置，并悬挂安全警示标识。 | 在全生命周期内，违反安全规定的，发现一起扣1分。 |  |  |
|  | 8 | 建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分。 |  |  |
|  | 4 | 按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施，并做好验收记录。 | 未对新设备设施验收的或无记录的，不得分；记录不完整的，抽查中一处扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。 | 未对不符合要求的设备设施进行报废或拆除的，抽查中发现一处扣1分。 |  |  |
| 小计：260 | 260 |  |  |  |  |
| 作业安全 | 20 | 应建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门（人员）、许可范围、审批程序、许可签发人员等： （1）危险区域动火作业； （2）进入受限空间作业； （3）能源介质作业； （4）高处作业； （5）大型吊装作业； （6）交叉作业； （7）其他危险作业。 | 缺少安全管理制度的，少一项扣4分；未明确责任部门（人员）、许可范围、审批程序、许可签发人员等的，发现一处扣2分。 |  |  |
| 作业安全 | 4 | 生产现场的区域划分科学合理。 | 划分不合理的，不得分。 |  |  |
|  | 4 | 作业现场应环境整洁；物品、物料、工具、防护器具等应定点存放。 | 作业现场环境不整洁的或物品、物料、工具、防护器具乱摆乱放的；抽查中发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 应对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。 | 未辨识、评估分级的或未制定相应的控制措施的，不得分。 |  |  |
|  | 4 | 非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。 | 生产无关人员进入生产操作现场的，发现一次扣1分。未划出非岗位操作人员行走的安全路线的或架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的，不得分。 |  |  |
|  | 4 | 特殊作业场所应按照安全规范使用具备安全电压的照明设备，易燃易爆场所应使用防爆电气设备。 | 特殊作业场所未按照安全规范使用具备安全电压的照明设备的，或易燃易爆场所未使用防爆电气设备的，本项不得分。 |  |  |
|  | 2 | 易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室。 | 易燃、可燃或有毒介质导管直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间的，发现一处，本项目不得分。 |  |  |
|  | 2 | 应建立交接班制度并做好交接班记录。发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚，并做好记录。 | 无交接班制度的，不得分。未做好交接班记录的，抽查中发现一起扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，进入作业现场前，应按规定使用个体防护装备。作业前应先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。 | 未按规定使用个体防护装备的，发现一起扣1分。作业前未检查作业场所和设备、设施的安全状况的，不得分。 |  |  |
|  | 6 | 清水池、吸扬井人孔应上锁，并专人管理。 | 清水池、吸扬井人孔未上锁或无专人管理的，抽查中发现一起，本项不得分。 |  |  |
|  | 6 | 澄清池、滤池、臭氧接触池、加药池等供水处理设备应安装符合规范要求的护栏。 | 澄清池、滤池、臭氧接触池、加药池等供水处理设备未安装符合规范要求的护栏的，不得分。 |  |  |
|  | 6 | 施工前应制定组织方案。施工各方应对施工作业安全风险进行辨识和分析，并制定完善的防控措施。施工作业前应填写作业派活单，并做好技术交底工作。 | 无组织方案的，不得分。无防控措施的，不得分。无派活单或未做交底的，一次扣2分。 |  |  |
|  | 4 | 建立“三违”行为的检查制度，明确人员行为监控的责任、方法、记录、考核等事项。 | 无制度的，不得分。制度不完整的，缺少一项扣1分。 |  |  |
| 作业安全 | 4 | 应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 抽查中发现未配备劳动防护用品的，不得分。未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用的，不得分。 |  |  |
|  | 2 | 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。 | 未对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识的，或未制定相应的控制措施的，不得分。 |  |  |
|  | 4 | 岗位作业人员应认真执行本岗位安全操作规程、技术规程和设备检修、维护规程；应严格控制生产工艺安全的关键指标，如压力、温度、流量、液（料）位等。 | 岗位作业人员不认真执行本岗位安全操作规程的，不得分。 |  |  |
|  | 10 | 有限空间作业通用管理要求: （1） 进入有限空间作业前要实行审批制度，未经审批，任何人严禁进入有限空间作业。 （2）有限空间作业检测、防护设备应按规定检验和更换。 （3）有限空间作业时应符合规范要求：实行先检测后作业的原则；作业时应设立专人监护作业现场设置警示设施和应急救援装备。 （4）在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定： ①应可靠的切断物料进出口，有毒物质的浓度应小于允许值，同时含氧量应在19.5%-23.5%（体积百分浓度）范围内； ②监护人不应少于2人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法； ③设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿、狭小、金属容器内作业应小于等于12V。 （5）对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不应少于2人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应对气体进行连续检测。 （6）作业完成后，作业负责人应组织人员对现场进行清理。 | 作业完成后，作业负责人未组织人员对现场进行清理的，发现一处扣2分。抽查中发现其他违反任何一项有限空间作业通用管理要求的，本项不得分。 |  |  |
| 作业安全 | 5 | 供水营销作业通用管理要求: （1） 供水营销员应先培训后上岗。培训内容应包括对外服务纪律、人身安全防护常识等。 （2）供水营销查表员应正确掌握井盖的开启方法，防止被井盖砸伤和摔伤。 （3）供水营业柜台工作人员应遵守以下规定： ①应保持两人以上同时工作； ②保险柜应专人专用，不能混用； ③大额现金不能置于桌面，收取的大额现金应随时存入专用箱或保险柜； ④柜台通勤门应随时锁闭；柜台内严禁会客； ⑤下班时保险柜应乱密码、柜内报警器应打开； ⑥保险柜摆放不应正对窗口。 （4）供水营业柜台应设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动。营业柜台红外报警、手动报警应灵敏有效；监控摄像机画面应清晰可靠；录像机存储应符合要求。 | 供水营销员未培训就上岗的，发现一人扣1分；供水营销查表员不掌握井盖的开启方法得，发现一人扣1分；供水营业柜台工作人员不遵守管理规定的，发现一起扣1分；应急照明不能正常启动的，发现一次扣1分。 |  |  |
| 作业安全 | 10 | 变配电作业通用管理要求: （1）高低压配电装置应具有可靠的防止电气误操作闭锁装置。 （2）控制室、配电室应设应急照明装置，有防小动物措施。 （3）电气检修工作的安全用具应定期检验，并有检验合格报告。电气工作人员应正确使用安全用具。 （4）电气检修工作执行工作票制度及倒闸操作票制度。电气检修和倒闸操作时应执行一人操作、一人监护。 （5）在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定： ①停电； ②验电； ③挂接地线或合接地刀闸； ④悬挂标示牌和装设遮拦。 （6）电气设备应按规范要求设置安全警示标识和安全防护装置。 | 高低压配电装置无可靠的防止电气误操作闭锁装置的，不得分；控制室、配电室应无应急照明装置，无防小动物措施的，发现一起扣1分；电气检修工作的安全用具未定期检验的，不得分；无检验合格报告的，发现一起扣1分；电气工作人员不能使用安全用具的，不得分；在全部停电或部分停电的电气设备上作业，不遵守规定的，不得分；电气设备未按规范要求设置安全警示标识和安全防护装置的，不得分。 |  |  |
|  | 10 | 危险作业通用管理要求： （1）对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 （2）对危险性大的作业实行许可制、工作票制。 （3）对作业人员进行安全技术交底。 （4）应明确作业负责人、安全监护人员和作业人员相关职责，不应在没有安全监护人的情况下作业。 （5）为作业人员配备符合国家标准或行业标准要求的劳动防护装备。 （6）严格按审批和作业方案要求实施危险作业。 | 违反任何一项危险作业通用管理要求的，不得分。 |  |  |
| 作业安全 | 5 | 动火作业通用管理要求： （1）易燃易爆区不能动火。设备需要动火检修时，应移到动火区进行。 （2）作业应在动火证规定范围之内进行，现场应有专人监护并备有消防器材，消防器材禁止挪用。 （3）作业前应将动火现场的易燃和可燃物质清除干净，不能清除的应保持安全距离并做好防护隔离措施，并应保证消防通道畅通。 （4）气焊气割时，氧气瓶和乙炔瓶距离应不小于5m，与明火距离不小于10m，操作人员应持证上岗。 （5）作业完成后应彻底清理动火现场，不应有遗留火种。 （6）风力在5级以上禁止动火。 | 抽查中发现违反任何一项动火作业通用管理要求的，本项不得分。 |  |  |
|  | 10 | 施工作业通用管理要求： （1）施工单位应当严格按照建筑行业安全作业规程和标准、《北京市给水与排水工程施工安全技术规程》（DBJ01-88-2005）、以及施工方案和设计要求进行安全施工。 （2）施工用电、消防应符合相关法律、法规的规定。 （3）施工现场必须根据作业对象及其特点和环境状况，设置安全防护设施。 （4）建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、检测、报废等管理制度，并教育作业人员按照劳动防护用品使用规则和防护要求正确选取和使用劳动防护用品。 （5）必须使用有资质的单位生产的施工机械。施工机械操作工必须经过专业培训，考核合格，取得相关部门颁发的操作证或公安交通主管部门颁发的机动车驾驶执照后，方可上岗。 （6）施工物料应按规定地点分类堆放，物料堆放不得超高，码放应固定牢固，防止倒塌、滚动。严禁乱扔乱堆，应做到工完、料净、场地清。 | 施工单位未严格按照建筑行业安全作业规程和标准进行安全施工的，不得分；施工用电、消防不符合相关法律、法规规定的，发现一处扣1分。未建立劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、检测、报废等管理制度的，不得分。未教育作业人员按照劳动防护用品使用规则和防护要求正确选取和使用劳动防护用品的，发现一起扣1分。未使用有资质的单位生产的施工机械的，发现一处扣1分；施工机械操作工未相关部门颁发的操作证或公安交通主管部门颁发的机动车驾驶执照的，发现一起扣1分；施工物料未按规定地点分类堆放或物料堆放超高，码放不固定牢固的，发现一处扣1分 。 |  |  |
| 作业安全 | 10 | 危险化学品通用使用管理： （1）应建立危险化学品安全管理制度，并实行“五双”管理。 （2）储存、使用危险化学品应符合国家或行业有关法规、标准要求。 （3）使用的化学品必须按规定储存，设置明显标志，由专人负责保管。危险化学品专用仓库或专用储存室的储存设备和安全设施应定期进行检测。 （4） 应按相关要求在储存和使用危险化学品的场所设置应急救援器材、通讯报警装置，并保证处于完好状态。 （5）水质化验室存有、使用危险化学品（毒药品）的，应制定使用保管制度及操作规程。 | 违反任何一项危险化学品通用使用管理要求的，不得分。 |  |  |
|  | 2 | 应建立警示标志和安全防护的管理制度。 | 无警示标志和安全防护的管理制度的，不得分。 |  |  |
|  | 2 | 应在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《图形符号 安全色和安全标志》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。 | 未设置符合规定的安全警示标志和安全色的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）和《安全色》（GB 2893）的规定，对不同介质的管线涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。 | 未按照规定，对不同介质的管线涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 按《工业单位厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 | 未按规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志的，不得分。 |  |  |
|  | 6 | 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 | 未设置围栏和警示标志的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 8 | 设备转动或快速移动部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。 | 未设防护罩、防护栏杆或防护挡板的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 6 | 吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。 | 未设置防护盖板、栏杆或警示标志的，发现一处扣1分。 |  |  |
| 作业安全 | 4 | 使用酸、碱的场所，应有防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或洗涤设施。 | 未设置安全喷淋或洗涤设施的，不得分。 |  |  |
|  | 4 | 作业现场应设置安全通道标志；跨越道路管线应设置限高标志。 | 未设置安全通道标志；跨越道路管线未设置限高标志的，不得分。 |  |  |
|  | 8 | 危险化学品专用仓库、特种设备、重大危险源现场以及产生严重职业危害的作业岗位，应设置标识及警示标志。 | 未设置标识及警示标志的，不得分。 |  |  |
|  | 8 | 危险化学品库应按危险性对危险化学品进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。应有应急预案。 | 未按规定存储的，隔热、降温、通风等措施，消防设施不齐全，消防通道不畅通，未采用相应等级防爆电器的，未有效处理废弃物品或包装容器的，无应急预案的，不得分。 |  |  |
|  | 4 | 单位应建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。与承包商、供应商等相关方签订专项安全责任书，并将安全责任书作为合同的附件。 | 无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符合有关规定的，不得分。无安全责任书的，一处扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 | 以包代管的，不得分；未纳入甲方统一安全管理的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。 |  |  |
|  | 6 | 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 | 未定期进行风险评估的，每一个扣2分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，不得分；相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，加扣18分。 |  |  |
|  | 6 | 单位应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 | 甲方未对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理的，不得分；未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施的，每次扣3分。 |  |  |
|  | 4 | 不应将工程项目发包给不具备相应资质的相关方，应交由具备相应资质的相关方实施，单位和相关方的项目协议应明确双方的安全生产责任和义务。 | 发包给无相应资质的相关方的，不得分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣4分；未执行协议的，每项扣2分。 |  |  |
| 作业安全 | 6 | 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。 | 无管理制度的，扣2分；制度与实际不符的，扣1分；无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项扣1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 3 | 对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。 | 无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 3 | 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。 | 未经书面同意就变更的，每处扣1分；未及时备案的，每次扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 | 未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，每处扣2分；设置不规范的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计：230 | 230 |  |  |  |  |
| 隐患排查 | 2 | 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。 | 无该项制度的，不得分；制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣2分。 |  |  |
|  | 4 | 单位应在法律法规、标准规范发生变更或有新的公布；操作条件或工艺改变；新建、改建、扩建项目建设；相关方进入、撤出或改变；对事故、事件或其他信息有新的认识；组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。 | 发生变化后未及时组织隐患排查的，每次扣2分；每漏查一个隐患，扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 | 无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 10 | 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 | 无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，每项扣2分；方案内容缺项的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 20 | 隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。 | 未排查的，不得分；未排查出隐患的，每处扣2分；排查人员不能胜任的，每人次扣2分；未进行汇总总结的，扣2分。 隐患排查范围每缺少一类，扣3分。 |  |  |
|  | 10 | 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。 | 各类检查缺少一次的，扣2分；缺少一类检查表的，扣2分；检查表针对性不强的，每一个扣4分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣4分。 |  |  |
| 隐患排查 | 20 | 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。 | 无该方案的，不得分；方案内容不全的，每缺一项扣3分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣3分；隐患治理工作未形成闭路循环的，每项扣3分。 |  |  |
|  | 6 | 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 | 未进行验证或评估的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 4 | 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析情况。 | 未进行统计分析的，不得分，未按时报送的，每次扣2分。 |  |  |
| 小计：80 | 80 |  |  |  |  |
| 重大危险源 监控 | 4 | 建立重大危险源的管理制度。 | 无该项制度的，不得分。 |  |  |
|  | 10 | 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源。 | 未进行辨识、评价、分类、分级的，不得分；未按制度规定严格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 10 | 对确认的重大危险源及时登记建档。 | 无危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 4 | 按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。 | 未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1分。 |  |  |
|  | 15 | 对重大危险源（包括单位确定的重大危险源）采取措施进行监控。 | 未实施监控的，不得分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣2分；有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的。 |  |  |
|  | 6 | 在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、危险因素、控制措施等）。 | 无安全警示标志的，每处扣2分；内容不全的，每处扣2分；警示标志污损或不明显的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 5 | 对重大危险源应制订应急救援预案。 | 未制定应急预案的，不得分。应急预案不完整的，缺少一项扣1分。 |  |  |
|  | 6 | 相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并在检查记录本上签字。 | 未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，每次扣2分；检查结果与实际状态不符的，不得分。 |  |  |
| 小计：60 | 60 |  |  |  |  |
| 职业健康 | 8 | 按照法律法规、标准规范的要求，单位应建立职工职业健康管理制度。 | 无该项制度的，不得分。制度与有关法规规定不一致的，扣1分。 |  |  |
| 职业健康 | 4 | 按有关规范要求，单位应为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。 | 有一处不符合要求的，扣2分；一年内有新增职业病患者的，不得分。 |  |  |
|  | 4 | 单位按规定组织上岗前、在岗期间和离岗前职业健康检查，应建立健全职工职业卫生档案和健康监护档案。 | 未检查的或无档案的，不得分。档案内容记载不完整的，缺少一项扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。 | 未定期进行作业场所职业危害因素识别的，不得分；未定期检测的，不得分；检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣1分。 |  |  |
|  | 6 | 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。 | 无报警装置、缺少报警装置或不能正常工作的，扣1分；无应急预案的，扣1分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的，扣1分。 |  |  |
|  | 6 | 产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应加强密闭，避免直接操作，采取通风措施。 | 未考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作的，扣2分；未结合生产工艺采取通风措施的，扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并设专人负责保管，定期校验和维护。对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能。 | 未定点存放，或存放地点不安全、不便于取用的，扣1分；无专人负责，并定期检验和维护的，扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 | 未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养每少一人的，扣1分；没有及时调整职业禁忌症患者的，每人扣1分。 |  |  |
|  | 5 | 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 | 未以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明的，不得分。告知内容不全的，缺少一项扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 应对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 | 无培训、宣传的，不得分；培训、宣传无针对性或缺失内容的，每次扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 应对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位设置警示标志和警示说明。 | 未设置标志的，不得分；缺少标志的，每处扣1分；标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣1分。 |  |  |
| 职业健康 | 5 | 单位应按规定及时、如实地向上级单位、当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。 | 未申报材料的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目； （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化； （3）单位名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 | 未申报的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣1分。 |  |  |
| 小计：60 | 60 |  |  |  |  |
| 应急救援 | 4 | 建立事故应急救援制度。 | 无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣2分。 |  |  |
|  | 2 | 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 | 没有建立机构或指定专人负责的，不得分；专人能力不能满足要求的，扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 | 未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；队伍或人员不能满足要求的，不得分。 |  |  |
|  | 2 | 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 | 无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，不得分；未按计划训练的，每次扣1分；训练科目不全的，每项扣1分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 单位应按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T 9002—2006）要求，制定生产安全事故应急预案，包括综合预案以及预控火灾、爆炸、供水抢修、危化品泄漏等重大事故的专项预案和现场处置方案。 | 无完整预案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或措施的，不得分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣2分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣2分。 |  |  |
|  | 2 | 生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）相关规定。应急预案应报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 | 未定期评审或无有关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺一项，扣1分；修订后未正式发布或培训的，扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 单位应定期评审应急预案，并进行修订和完善。 | 未定期进行修订的，不得分；无修订记录的，不得分；修订后未以文件形式发布的，扣1分。 |  |  |
| 应急救援 | 2 | 单位应按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，物资材料应记录详实，存档备查。 | 每缺少一类的，扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 单位应对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 | 无检查、维护、保养记录的，不得分；每缺少一项记录的，扣1分；有一处不完好、可靠的，扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 单位应制定急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录的，不得分；演练方案简单或缺乏执行性的，扣2分；高层管理人员未参加演练的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 2 | 单位应对应急演练的效果进行评估，根据评估结果，细化完善应急预案。 | 无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，扣1分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 发生事故后，立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。并通告可能波及的周边区域和人员，及时向上级汇报救援进展情况和信息。 | 未及时启动的，不得分；未达到预案要求的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 应急救援结束后，做好善后处理、环境清理等工作，认真分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。 | 无应急救援报告的，不得分；未全面总结分析应急救援工作的，每缺一项，扣1分。 |  |  |
| 小计：30 | 30 |  |  |  |  |
| 总计：1000分 | 1000 |  |  |  |  |